문서번호	생산관리과-23946
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김영규		백광인	07/27
			김창중
협 조	안전관리팀장			오광준
	주무관			박홍선
	주무관			이규현
	주무관			권창범
	주무관			라승보

23년 암사아리수정수센터 취, 정수 시설물 정밀안전진단 용역 추진 계획

2022.  07. 26. (화)

상수도사업본부

(생 산 부)

2023년 암사아리수정수센터 취, 정수 시설물

정밀안전진단 용역 추진계획

정수센터 시설물에 대한 정밀안전진단 용역을 실시하여 안전성 검토 및 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가 후 보수․보강 방법을 제시함으로써 시설물의 안전성을 확보하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시) 및 제12조(정밀안전진단의 실시) 및 동법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시)

ㅇ 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시

ㅇ 관리주체는 제1종시설물(1일 공급능력 3만톤 이상의 지방 상수도)에 대하여 정기적으로 정밀안전진단을 실시

ㅇ 안전점검의 수준은 시설물의 종류에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검으로 구분하여 실시

□ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시 제2020-869호, 2020.11.27.)

ㅇ 안전점검등 실시시기

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	건축물 외 시설물
A 등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
BㆍC 등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE 등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(별표7)

Ⅱ		추 진 내 용

□ 용역시행목적

ㅇ 소정의 경험과 기술을 갖춘 책임기술자가 현장조사 및 각종 시험을 통해 시설물의 물리적, 기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하여 신속하고 적절한 보수․보강방법을 제시하여 시설물의 안전성을 확보	<위치도>
ㅇ 공중의 이용편의와 재해 및 재난 예방과 시설물의 안전성 확보
ㅇ 시설물의 기능과 안전을 유지하고, 내구성을 확보하여 경제적 관리

□ 점검(정밀, 안전진단) 실시 현황

ㅇ 그간 추진 실적

구분	점검종류	시행년도	점검(진단)기관	용역결과 안전등급	비고
1	정밀안전진단	'09.05~'09.11	에스큐엔지니어링(주)	B등급
2	정밀점검	'11.04~'11.10	㈜대한이앤씨	B등급
3	정밀점검	'13.10~'13.12	자체시행	B등급
4	정밀안전진단	'14.05~'15.05	에스큐엔지니어링(주) 외 1	B등급
5	정밀점검	'17.05~'17.12	백산엔지니어링(주) 외 1	B등급
6	정밀안전진단	'19.03~'20.03	㈜한국시설안전연구원외1	B등급
7	정밀점검	'21.03~'21.12	반석안전(주)외 1	B등급

ㅇ 안전등급 평가기준(시설물의 안전관리에 관한 특별법 제10조의 2)

안전등급	시설물의 상태
A(우수)	∙ 문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	∙ 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	∙ 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	∙ 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	∙ 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

□ 용역 대상 시설물

ㅇ 취·정수 및 고도정수처리 시설 현황

구 분	시설현황	준공년도	비 고
1취수장	1,390,000㎥/일	1986년	171만㎥/일
2취수장	320,000㎥/일	1998년
1정수장	1,300,000㎥/일	1986년	160만㎥/일
2정수장	300,000㎥/일	1998년
고도정수처리	1,100,000㎥/일	2014년	-

ㅇ 관로시설 현황

구 분	구 경(mm)	연 장(m)	준공년도	비고
합 계	350~2,700	7,107	-
1취‧정수장	2,200	2,647	1986년
2취‧정수장	1,650~2200	736	1998년
고도정수처리	350~2,700	3,724	2014년

ㅇ 기타시설물 현황

- 건축구조물 : 59,217㎡(송수펌프실, 취수장, 변전실, 염소·약품투입실 등)

- 절토   사면 : H=5~33m, L=524m(1, 2취수장 및 염소투입실 좌측 숏크리트)

- 옹벽구조물 : H=1~18m, L=802m(1, 2취수장 및 염소투입실 좌측 숏크리트)

ㅇ *****************************

Ⅲ		행 정 사 항

□ 발주계획

ㅇ ****************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

ㅇ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

ㅇ 입찰참가자격(사전입찰심사제도(PQ심사) 시행)

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조 및 동법 시행령 제23조 의한 안전진단전문기관(수리시설 및 건축분야 또는 종합분야)으로 등록된 업체

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제9조(별표5) 규정에서 정한 자격요건과 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야의 안전점검 및 정밀안전진단교육(수리시설 및 건축분야 또는 종합분야)을 이수한 책임기술자를 보유한 업체

□ 향후 일정

ㅇ	********	*	***********************
ㅇ	**************	*	***************
ㅇ	**************	*	****
ㅇ	**************	*	***************
ㅇ	*********	*	*****

붙임  1. 설계 내역서 (암사 정밀안전진단) 1부.