문서번호	기후변화대응과-25937
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
지방공업사무관	건물온실가스감축팀장	기후변화대응과장
장지훈	이경옥	07/28
		김정선

저탄소건물 제안기술 자문회의 결과보고

저탄소건물 제안기술 자문회의 결과보고

2022. 7.

기후환경본부

(기후변화대응과)

저탄소건물 제안기술 자문회의 결과보고

저탄소건물 전환에 적용될 수 있는 신기술에 대해 실증 가능성, 에너지절감 효과 등 전문가 자문을 받고 결과를 보고드림.

□ 회의개요

ㅇ 회 의 명 : 저탄소건물 제안기술 전문가 자문회의

ㅇ 회의일시 : 2022. 7. 26.(화) 15:00 ~ 16:30

ㅇ 회의장소 : 서소문1청사 1동 11층 소회의실

ㅇ 참석대상 : 5명

- 서울시(3명)	: 기후변화대응과장, 건물온실가스감축팀장 등 3명

- 전문가(2명)	: ********************************

□ 회의안건

ㅇ 기축 유리외벽건물에 적용하는 이중외피 및 BIPV 적용 기술 검토

ㅇ 공냉식 실외기 증발냉각 시스템 기술 검토

□ 진행순서

시 간	내 용	비 고
15:00~15:05	- 개회 및 인사말씀	기후변화대응과장
15:05~15:55	- 회의안건 논의	참석자 전원
15:55~16:00	- 마무리	기후변화대응과장

□ 전문가 자문의견

< 유리외벽건물 이중외피, BIPV 적용 기술 >

ㅇ *********

- 제안된 시스템은 건물의 냉난방 부하를 줄일 수 있는 시스템으로 판단됨

- 다만, 일반 커튼월 시스템 대비 이중외피 공사비가 약 1.5배 증가하고 이중외피 내부 공간의 온도제어 관리 어려움이 있어 이중외피 기술은 국내 보급 미진한 상황임.

ㅇ *******

- 기존건물에 적용하기 때문에 구조적 안정성 검토 필요

- 서울시의 여름철 고온다습, 간절기 미세먼지 등의 환경적 이슈 고려할 시 에너지 성능개선 효과 장담하기 어려움

- 이중외피 내부공간은 고도의 제어기술이 필요하여 관련 제어기술의 존재·활용 여부 파악 필요

< 공냉식 실외기 증발냉각 시스템 >

ㅇ *********

- 겨울철 동파 우려가 있어 미활용 시 탈부착해야하는 불편함이 있어 보임

ㅇ *******

- 소규모 실외기에 시범 적용하여 실증해보는 것은 적합해보이나, 겨울철 동파 등 탈부착 우려가 있어 전면 적용은 어려워 보임

□ 소요예산 : ********

ㅇ 산출방법 : ******************************************

- 지급근거 : 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙

- 예산과목 : 기후환경본부 기후변화대응과, 기후변화 총괄 대응, 에너지이용 합리화, 시 소유건물 제로에너지 전환, 일반운영비, 사무관리비

붙임  전문가 검토의견 각 1부.  끝.