지침비정상 현장조사 결과 보고서

주무관		요금관리2팀장	요금과장		결재
유영민		윤준수	07/28
			김광식
협 조

	관내 ******************의 이상 수도계량기 관련 현장조사한 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2022. 7. 28.
보 고 자 : ***********

□ 수전내역

고객번호	주소	성명	업종	가구	전월 지침	당월 지침	당월 사용량	전월 사용량	전년 사용량
*********	***********	***	***	*	***	**	***	***	***

□ 현장조사 내용

○ 디지털 수도계량기 교체('21.10.13) 이후 전년동월대비 사용량 격증

- 디지털계량기 교체 이후 2개월 평균사용량('21.11월~'22.5월) 155.5m3

- 디지털계량기 교체 이전 2개월 평균사용량('20.11월~'21.5월) 114.25m3

<최근 4개년 11~5월 사용량>

구분	21~22년	20~21년	19~20년	18~20년
5월	176	109	126	110
3월	163	113	129	123
1월	143	108	123	136
11월	140	127	132	126
평균사용량	155.5	114.25	127.5	123.75

○ 기계식 수도계량기 환원교체('22.5.20) 이후 사용량 격감 및 전년동월 수준 사용량 회복

- 재교체 이후 2개월 사용량 '22.7월 125m3

- 재교체 이전 2개월 사용량 '22.5월 176m3

* 절기상 환원교체 이후 사용량이 환원교체 이전보다 증가하는 것이 정상적이나 오히려 크게 감소하였음.

- 재교체 이전 전년동월 2개월 사용량 '21.7월 115m3

○ 수도사용자의 변동은 없었으며 누수, 방류 등 수용가 귀책사유에 의한 격증요인도 발견할 수 없었음.

□ 조사자 의견

○ 기계식 수도계량기에서 디지털 수도계량기, 디지털 수도계량기에서 기계식 계량기      교체 전후 사용량을 수 개년에 걸쳐 비교·분석한 결과 디지털 수도계량기의 기계적     결함으로 인해 과도한 사용량이 계측된 것으로 판단됨.

○ 이에 디지털 수도계량기 교체 이후의 사용량('21.11월~'22.5월)을 전년동월

사용량('20.11월~'21.5월)으로 조정해 요금경정하고자 함.  끝.