문서번호	도시철도설비부-24424
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
김규한		장석춘	07/28
			김중영
협 조
	정보통신과장			김이곤
	설비공사과장			이광주
	송변전과장			전계목

-‘22년 2/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

2022. 7. 27.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- '22년 2/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

도시철도 건설공사 설비시스템분야의 시공품질 제고를 위하여 시행한 품질점검 결과 지적사항에 대한 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1		관련근거

○ '22년 2/4분기 도시철도 건설공사 설비시스템분야 품질 점검결과 보고

(도시철도설비부-23697, 2022.7.7.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2022. 6. 24.(금) ~ 6. 30.(목)

□ 점검대상 및 분야

○ 별내선 건설공사 설비시스템분야(기계, 전기, 송변전/전차선, 정보통신, 신호)

□ 점검반

○ 분야별 외부전문가 : 6명

○ 본  부 : 분야별 담당과장 및 공사관리관

※ 건설사업관리기술자(감리원), 건설기술자(시공사) 입회

3		지적사항 조치결과

□ 조치결과

(단위 : 건)

구 분	계	기계분야	전기분야	시스템 분야
				송변전/전차선	통 신	신 호
계	20	2	2	6/4	3	3
조치 완료	15	1	2	5/2	3	2
조치 중(예정)	5	1	-	1/2	-	1

위 치		점검항목	지 적 사 항	조치결과
기계	BN1 정거장	덕트 보온	덕트 보온재 접속부분 부착이 잘되게 시공	조치완료
		승강장 유도배수로	건축자재 잔재물과 쓰레기가 집수정에 유입되지 않도록 펌프 설치 전 배수로 청소 실시	조치예정 (토목)
전기	BN1 대합실	케이블트레이	간선용 본딩 점퍼 와이어 양측 설치 권고	조치완료
		풀박스	접지본딩 누락개소 보완	조치완료
송변전	BN1 정거장	변전소	피트커버는 견고하고 개폐가 용이하도록 설치	조치완료
			접지단자함은 접지선간 간격 충분히 확보	조치완료
			배전반 내 기기는 교체가 가능하도록 구성	조치 중
		수송배전선로	맨홀에 물 유입 없도록 패킹 설치	조치완료
			맨홀 뚜껑은 잠금형으로 설치	조치완료
			케이블은 상별 색 적용 (불가 시 저항테스트로 상 구분)	조치완료
전차선	차량기지	절연액	가선종단 표지류 가선 조정 후 충분한 이격거리 확보 요망	조치완료
		애자 관리	애자 조립 시 바닥에 부직포 등을 깔고 취급, 최종 절연 체크 후 시공요함	조치완료
	1구간	T-Bar	T-Bar 가설구간, 접속개소 처짐 방지용 부목 등 설치	조치 중
		부급전선	부급전선 레일 접속개소(시공전) 헌치개소 정리 후 건축한계 사전 검토 시공	조치예정
정보통신	1-1구간 대합실	배관 및 박스 시공	배관 및 박스 취부 상태 불량	조치완료
	1-2구간 BN3정거장	대합실 단자함	청소상태 불량	조치완료
		기능실 배관상태	C찬넬 설치 불량	조치완료
신호	BN1정거장	분기부 구간 콘크리트 타설	선로전환기 설치공간 확인	조치완료
	BN4정거장	전선로 설치상태 및 기준	케이블 트레이 접지선 설치 요	조치예정
			케이블 트레이와 받침대 고정 체결구 일부 미설치	조치완료

□ 조치결과 세부 현황

4		향후 계획

○ 조치 예정인 사항에 대해서는 조치 완료 시까지 분야별 담당 공사관리관이

수시 확인 점검 및 관리

○ 2022. 3/4분기 점검은 9월 중에 본부 자체적으로 실시

○ 설비시스템 전체 분야 시공 공정에 대하여 지속적인 품질관리 확행

붙임  품질점검 지적사항 조치결과 보고서 6부.  끝.