문서번호	급수운영과-28431
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
서호태		이문성	07/29
			이승완
협조

급수협의 보고(중계동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

	명에 의거 담당업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2022. 07. 29.
복명자 :지방시설서기 성명 : 서호태

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : *************

○ 건 축 주 : ***

○ 규     모 : *****************

○ 용     도 :*****************

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-22035호(2022.07.28.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 중계증압구역

- 평균표고 : 42m

- 수    압 : 3.5㎏/㎠

○ 주변 관로현황 : 1987/DCIP/100㎜

○ 급수가능 여부 : 순직결급수 가능하나 급수공사 진행 시 *********** (상수도 분기지점 사유지)토지사용승낙이 필요함.

○ 공사개요(예정) : 급수관(30㎜) 부설

- 계량기 설치: 가정용(D30)

※ 구경산출【급수공사 업무지침, 공동주택 유형별 인입급수관 구경산정】

◇ 다세대 주택(10세대) / 가정용 : 30mm

- 4~5세대(Ø25㎜) ＜ 6~10세대(Ø30㎜)＜ 11~22세대(Ø40㎜)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 배수관의 수압으로 물탱크 없이 급수가능 하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지 및 급수공사 신청 시 토지사용승낙(********** 제출을 안내하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.