문서번호	정수과-24225
결재일자	2022. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정승경		代정승경	08/01
			이달영
협조
	정수시설과장		代오광준

2022년 7월 정수장 위생관리 실태점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.  .

암사아리수정수센터

정 수 과

2022년 7월 정수장 위생관리 실태점검 결과 보고

환경부 정수장 위생관리실태 특별점검 결과 및 조치내역을 보고 드림

□ 점검개요

○ 근거 : 환경부 물이용기획과-4310(2022.7.15)

○ 기간 : '22. 7. 20.(수)

○ 대상 : 정수장 전체 공정

○ 방법 : 한강유역청(2명) 및 유약수도지원센터(2명) 점검(본부2명 입회)

□ 세부 점검사항

○ 소형생물 모니터링 적정 시행 (모니터링 지점·주기·시행방법 등)

※ 유충 모니터링 지침(환경부 예규 제692호, 21.5.31)

○ 운영관리 (여과속도, 역세척(급속) 적정성 등)

- 정수장 기술진단보고서 등을 통해 점검 시행 및 확인

○ 위생관리 및 청결도 등 (소형생물 서식 여부 등, 출입제한, 방충시설 관리)

□ 점검결과

○ 모니터링은 환경부 예규 및 우리센터 소형생물 자체 대응 메뉴얼에 따라 적정 시행

○ 여과지 및 활성탄지 여과속도, 배수 탁도, 팽창율 등 운영관리 적정

○ 공정시설물 위생관리 상태 육안 현장 점검결과 적정함

○ 지적사항 : 1건(활성탄지 출입셔터문 앞 배수로 정비)

- 활성탄지 앞 시료거름망 4개소 배수로 말단 이설 및 잡초제거, 퇴적물 청소완료

□ 향후계획

○ 공정별 시설물 집중관리 등 연중 상시 자체점검을 실시하여 소형             생물 관리를 철저히 실시하고자 함.

붙임  1. 2022 7월 체크리스트(암사) 1부.

붙임  2. 지적사항 조치결과(사진). 끝.