문서번호	정수과-22673
결재일자	2022. 8. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
김왕주	08/01
	김경진
협 조
	주무관		이준호

수질실험일지(7/31)

2022.  7.  31.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

수 질 실 험 일 지

□ 근무현황

일 자	2022. 7. 31 (일)	시험자	이종문/ 김윤우
날 씨	흐림/비
기 온	26℃ / 30℃
기 압	1,004 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.6	6.9	7.0
탁도	8.1	8.3	0.06	0.06
잔류염소(착수정)	0.33	0.31	0.74	0.72
수온	26.1	26.1	25.5	25.7
색도	4	4	0	0
알칼리도	42	45	38	39
NH3-N	0.20	0.20	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	12
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	12

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			1,890		원수	-	-
규조류	합계		1.740
	cyclotella		120
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		1400
	Synedra		200
	기 타		140
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	80
		기 타	-
녹조류			-
기 타			70

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAHCS)	12	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	1.6	0	7/31 01:00	원수 PH 강하
오존(O3)	1.0	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.