문서번호	정수과-22683
결재일자	2022.08.01
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김윤재		08/01
		김경진
협 조
	주무관		이준호
	주무관		이경우

여과사층 조사보고(2022년 7월)

2022. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 윤 재

조사일시 : 2022. 7. 29.

1계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	148		146		150			148		143	144	143	143	○
2	145		144		149			146		149	149	149	149	○
3	150		147		150			149		148	147	147	147
4	148		146		147			147		149	150	153	151
5	149		147		148			148		149	150	147	148
6	148		150		146			148		144	144	143	144	○
7	149		145		150			148		146	147	145	146
8	149		147		151			149		144	144	145	144	○
9	148		150		149			149		147	147	146	147
10	145		147		148			147		148	149	148	148
11	150		151		150			150		147	149	150	149
12	144		143		145			144		150	146	148	148	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

2계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	145		145		144			145		148	146	147	147	○
2	152		142		148			148		144	145	145	145	○
3	147		146		148			147		146	144	146	145	○
4	147		146		146			147		144	146	144	144	○
5	144		146		146			145		143	143	145	144	○
6	145		146		146			146		146	145	146	145	○
7	146		146		146			146		146	145	147	146
8	145		145		149			146		147	147	146	147
9	147		148		146			147		145	147	149	147
10	144		145		144			144		148	148	148	148	○
11	146		151		146			148		147	147	148	147
12	143		145		146			145		143	146	144	144	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

※ 여과사층 보사기준 :깊이160cm중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행
- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록
- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm이상시 보사 대상으로 구분. 끝.