문서번호	시설관리과-31258
결재일자	2022. 8. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
천웅민		代김종수	08/02
			김상웅
협 조

2차 실정보고 검토

(덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사(3,5구간))

2022. 08.

중부수도사업소

(시설관리과)

『덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사』

2차 실정보고 검토

「덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 책임감리 위탁 중인 시설관리공단에서 제출한 3,5구간 공사 실정보고에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ *******************************

□ 공사개요

○ 공 사 명: 덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2022.05.11~ 2022.11.30.

○ 공 사 비: 656,650,120원

○ 공사개요: 배급수관 정비(D=100~300mm, L=1,005m)

○ 도 급 사: 태성건설 대표 홍영인

○ 감 독 처: 시설관리공단

□ 보고내용

○ 포장복구 방법 변경(3구간)

- 당초 즉시 복구로 설계되어 있으나, 차량 통제등의 문제로 추후복구가 불가피함.

○ 포장두께 변경(3구간)

- 굴착결과 일부구간에서 포장두께 T=30cm로 확인됨, 폐기물 증가

포장 두께 확인	포장 두께 확인

○ 분기부 밸브 재용(3구간)

- 당초 교체로 설계하였으나 굴착결과 소프트밸브로 확인됨에 따라 재용

기존밸브	기존 밸브 재용

○ 부단수분기 시행 및 분기부 밸브 변경(3구간)

- 종점부 정자분기로 설계되어 있으나, 단수시 범위가 넓어 시민불편이 예상됨에 따라 부단수 분기를 통한 시공 실시

○ 포장복구 방법 변경(5구간)

- 당초 즉시 복구로 설계되어 있으나, 차량 통제등의 문제로 추후복구가 불가피함

○ 현장상황 변경에 따른 철거,폐쇄물량 변경(5구간)

- 당초 철거 130m, 폐쇄 30m로 설계되어 있으나, 시험굴착 결과 GIS와 달리 상수도관이 부설되어 있지 않아 철거, 폐쇄물량 변경 필요

GIS 관망도	현장조사 결과

○ 포장두께 변경(5구간)

- 굴착결과 일부구간에서 포장두께 T=20cm로 확인됨, 폐기물 증가

(당초설계 T=12.5cm)

포장 두께	포장 두께

○ 공기밸브 추가(5구간)

- 해당지역은 다른 급수구역이 만나는 경계로 수압차 및 고저차에 따른 상수관로 유지관리를 위해 공기밸브 설치 필요

○ 굴착심도 증가 및 확폭(5구간)

- 지장물(하수관, 가스관 등) 하월을 위해 굴착심도 증가 및 확폭이 불가피함.

포장 두께	포장 두께

○ 소화전 밸브실 추가(5구간)

- 시점부 노후 소화전 밸브실 파손으로 보수 필요

기존 노후 소화전 밸브실	소화전 밸브실 보수

□ 조치계획

○ 공단에서 제출한 실정보고서를 검토한 결과, 상기 10건에 대한  실정보고는 타당하다고 사료됨.

구분	당초	변경	증.감
도급비	약 19,510천원	약 19,480천원	감 30천원

○ 조치의견과 같이 변경된 내역을 향후 설계변경시 반영하고자 함.

○ 서울시설공단(감독부서) 및 태성건설에 관련내용을 통보하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임: 공사 실정보고  1부. 끝.