문서번호	시설관리과-28688
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
하석주	代조영범	代김형식		08/03
				신정철
협 조

도림천 유지용수 공급 유량계 교체 계획

2022. 08.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

도림천 유지용수 공급 유량계 교체 계획

도림천 유지용수 시설 유지관리 협약서에 따라 교체가 필요한 도림천 통합유량계를 신속히 교체하여 요금 징수 및 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

*******************************

*******************************

*************************************************

************************

************************************

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 도림천 유지용수 공급 유량계 교체

❍ 사업기간 : 2022. 08. ~ 09.

❍ 사업내용

- 노후 시설물(유량계) 교체 및 유량계 교정검사 실시

❍ 계약방식 : 조달구매(3자단가)

❍ 계약대상 : 초음파(습식) 유량계 1대

❍ 소요예산 : *********************

□ 시설현황

❍ 유지용수 공급 유량계 설치현황(총 1대)

(단위:대)

구분	합 계	유량계 형식			비고
		초음파(건식)	초음파(습식)	전자식
도림천 유지용수	1	1	-	-
소 계	1	1	-	-

□ 교체대상 현황

유량계명	주소	관 경(mm)	형 식	설치년도	유출/유입	비고
*** ****	*********** **********	***	*** *******	****	***

❍ 교체대상 위치도(GIS 및 현장사진)

****	***	*********
*** ****

※ 유량계 변환부 및 판넬 현장사진 : 붙임문서 참조

□ 현장조사 결과 및 교체계획

❍ 도림천 유지용수 공급 유량계

- 현장 확인 결과, 유량에 따라 측정 편차를 갖는 노후 1채널 초음파 건식 유량계 사용 중

- 상시 침수 상태에서 운영되는 유량계로 현재 방수 기능 고장, 케이블 손상 및 변환부 적산 유량값 미표출로 유량값 확인 불가

- 향후 운영 계획을 고려하여 상대적으로 침수 영향이 적고 정밀도가 높은 습식 유량계를 설치하여 요금 징수 및 관리 정상화

**************************************

******************************************

□ 향후계획

❍ 2022. 08.

- 예산 재배정 요청 및 계약의뢰

❍ 2022. 09.

- 유량계 구매 설치 및 시운전(구청 및 수자원공사 직원 입회) 완료

붙임 1. 도림천 유지용수 공급시설 유지관리 협약서 1부

2. 공업용 수도조례 개정에 따른 도림천 유지용수 공급 규정 1부

3. 도림천 댐용수 사용계약 및 요금감면 변경 승인서 1부

4. 유량계 변환부 및 판넬 현장사진 1부

5. 도림천 유지용수 공급량 측정 유량계 교체(수리) 의뢰서 1부

6. 도림천 유지용수 공급량 측정 유량계 정비 요청서 1부.  끝.