“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서 울 물 연 구 원
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 7월 원수 및 정수 수질검사 결과 알림

1. 수질과-571(2022년 아리수 수질검사 ‧ 관리 종합계획, 2022.1.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 연구원에서 수행한 2022년 7월 원수 및 정수 수질검사 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 채수일자 : 7.4.(원수), 7.5.(정수)

나. 검사대상 : 원수(광암, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장), 정수(광암, 강북, 구의, 뚝도,                암사, 영등포#1,2 정수센터) 및 병물아리수

다. 수질검사 결과 요약

1) 원수: 생물화학적산소요구량 기준으로  ‘좋음’ 등급

- 주요 수질항목 검사 결과 (평균)                                    (단위: mg/L)

생물화학적 산소요구량	총유기탄소	분원성대장균군	탁도	조류
1.1	3.2	600 군수/100mL	11.0 NTU	1,202 개체수/mL
좋음	약간좋음	보통

2) 정수 및 병물아리수: 전항목 먹는물 수질기준에  ‘적합’

- 주요 수질항목 검사 결과 (평균)                                      (단위: mg/L)

항목	총유기탄소	탁도	잔류염소	세균 3항목	총트리할로메탄	미네랄 4종 합산*
기준	5.0	0.5 NTU	4 . 0	불검출	0.1.0.0	20 ~ 100
정수평균	1.2	0.05 NTU	0.58	불검출	0.031	23.3
병물아리수	1.1	0.04 NTU	0.10	불검출	0.035	23.5

* 건강하고 맛있는 물 가이드라인

붙임 1. 2022년 7월 원・정수 수질검사 결과 보고서 1부

2. 2022년 7월 원・정수 수질검사 결과 자료 1부.  끝.

	서울물연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장 (수질과장), 중부수도사업소장 (행정지원과장), 서부수도사업소장 (행정지원과장), 동부수도사업소장 (행정지원과장), 북부수도사업소장 (행정지원과장), 강서수도사업소장 (행정지원과장), 남부수도사업소장 (행정지원과장), 강남수도사업소장 (행정지원과장), 강동수도사업소장 (행정지원과장), 광암아리수정수센터소장 (정수과장), 구의아리수정수센터소장 (정수과장), 뚝도아리수정수센터소장 (정수과장), 영등포아리수정수센터소장 (정수과장), 암사아리수정수센터소장 (정수과장), 강북아리수정수센터소장 (정수과장), 수질연구과장, 신물질분석과장, 미생물검사과장, 수처리연구과장, 배급수연구과장, 재료연구과장, 물순환연구과장, 연구기획과장, 전략연구과장, 총무과장
주무관	황광호		먹는물분석과장	조우현		수질분석부장	08/03
이상미
협조자
시행	먹는물분석과-23209	(	2022.08.03	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10, 서울물연구원	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1751	/전송	3146-1743	/	hoya90@seoul.go.kr	/	대시민공개