문서번호	수질과-24015
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	08/03
		代백광인

8월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

8월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 8. 2.(화) 09:00~17:50

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:40	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 :********** ○필터교환: **********
	정 수(1-2)	10:40	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	13:30	송파구 송파동 174 ***********
	저수조(1-4)	14:05	송파구 송파동 162 **********
	정수기물(1-5)	14:02	송파구 송파동 162 **********
암사	원 수(2-1)	09:50	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 :******** ○모델명 :**** ○정수방식 : ** ○제조일 :********** ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	09:50	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	11:40	강남구 논현로 26길 34 *******
	저수조(2-4)	11:25	서초구 태봉로 2길 60 ************
	정수기물(2-5)	11:20	서초구 태봉로 2길 60 ************

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.97	26.0		7.40	26.0
정수	7.31	26.6	0.56	7.02	26.0	0.65
직수	7.03	28.6	0.35	7.01	28.0	0.29
저수조	7.01	26.2	0.10	7.14	25.6	0.16
정수기	6.10	22.6	-	7.82	8.1	-

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.52ppm, 후염소 0.94ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 2.74ppm, 후염소 0.96ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[***********************************] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(8월) 1부.  끝.