문서번호	전산정보과-23918
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
조항훈		한재훈	08/03
			代김분숙
협조

「상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역」

‘22년 7월 운영실적 보고

2022. 8

요금관리부

(전산정보과)

- 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역 -

‘ 22. 7월 운영실적 보고

상수도 주전산기 및 부대장비의 안정적인 운영과 관련하여 점검을 실시하고

7월 수행실적을 다음과 같이 보고드림

1		사업 개요

○ 사 업 명 : 2022~2023년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리용역(1차수)

○ 사업기간 : 2022.1.1. ~ 12. 31.(12개월)

○ 대    상 : 주전산기, 부대장비, SW, 기타

- H/W 및 부대장비 : 서버, 스토리지, 백업장치, 기반장비, 부대장비

- SW : 오라클, 미들웨어(TMAX), 보안, 가상화, 기타

○ 계약금액 : 금 224,301천원

○ 계약업체 : 아이티룩스

- 참여인원 : 총 15명 (주1회 상주 1명, 비상주 14명)

○ 주요 사업내용

- 상수도 주전산기 및 부대장비, SW 품질환경 최적화

- 정기(수시) 점검을 통한 사전 장애예방 활동 및 신속·정확한 복구 지원

2		수행실적

○ 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 7. 31.

○ 정기점검 지원 내역

▷ H/W 및 부대장비(6종)

- 서버(7) : 스토리지 관리서버(7/20 점검)

가상화서버1, 가상화서버2, 수운영정보 웹서버(구, 신규 )(7/13 점검)

수운영 통합DB1서버, 수운영 통합DB2서버(7/13 점검)

- 스토리지(1) : 행정망용 통합 스토리지(7/13 점검)

- 백업장비(2) :넷 백업 어플라이언스(7/12 점검), 테이프 백업 SL500(7/20 점검)

- 스위치(7): SAN 스위치(5식), L2 스위치(2식) - 7/06 점검

- 기반장비(3) : KVM (7/20 점검), 자기발생기 등  (7/20 점검)

기타설비(IC 카드출입기)(7/13 점검), DID(9월예정)

- 부대장비(6) : UPS(2식), 자동소화기(2식), 항온항습기(2식) - 7/13 점검

▷ 소프트웨어 : 5종

- 미들웨어(21) : WebtoB, Zeus(7/6 점검)

- 오라클(1) : RDBMS(7/13 점검)

- 보안(4) : 서버보안(3)(RedCastle :7/13 점검)

DB암호화솔루션(XecureDB : 7/18 점검)

- 가상화(1) : 서버가상화솔루션(VMware : 7/20 점검)

- 기  타(4) : 서버관제 솔루션(7/22 점검), 통합메시지발송 시스템(7/6 점검),                            SW자산관리솔루션(7/15 점검), 디지털 아리수온 시스템(GRIP, 7/13 점검)

○ 작업지원 내역

작업구분(건)		지원부문	지원일자	작업내용	비고
운영지원(1)	부대 장비 (1)	UPS, 항온항습기	7.2(토) 10:30~ 11:30	■ 작업대상 : 항온항습기 15RT 2식, UPS 75KVA 2식 이슈사항 : 청사 정전 작업으로 UPS 정상작동 및 항온항습기 재가동 등 조치사항 : UPS 정상확인 및 항온항습기 재가동 정상 확인

붙임  1. 점검내역서 1부.

2. 정기점검보고서 1부.

3. 작업장 순회 점검표 1부.  끝.