문서번호	도시철도토목부-13781
보존기간	1년
결재일자	2017.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	궤도과장	도시철도토목부장
한재호		조규양	최진규	10/25 김진팔
협조

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

고덕천 교대 저촉지장물 이설에 대한 검토보고

2017. 10.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

고덕천 교대 저촉지장물 이설에 대한 검토보고

하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사 본선2구간 고덕천교 A1교대 시공시 저촉되는 지하매설물(상수도관 D400㎜) 이설에 대한 검토보고임.

※ 관련문서 : 하남 제17-364호(2017.05.11.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소

○ 공사기간 : 2015.05.30.~2019.03.28.

○ 도 급 액 : 71,409백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주)외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사

2		추진경위

○ ’15.07 : 상수도관 이설 협의 (본부 ⇔ 강동수도사업소)

- 이설개요 : 본선1구간 고덕천교 시점부(A1교대) D=700㎜, L=74m

- 협의결과 :「수도법」제71조에 의거 “원인자부담으로 자체 이설”

○ ’16.02 : 상수도관 이설 협의 (본부 ⇔ 강동수도사업소)

- 이설개요 : 본선1구간 고덕천교 시점부(A1교대) D=400㎜, L=72m

※ 현장 확인 후 변경 : D=700㎜ ⇒ 400㎜(설계서 오류), L=74m ⇒ 72m(실측)

- 협의결과

·「수도법」제71조에 의거 “원인자부담으로 자체 이설”

· 원인자부담금(퇴수량 요금 및 출동경비, 측량비 등)은 이설공사 착공전 납부

※ 원인자부담금(1,052,130원) 납부완료

3		실정보고 내용

○ 설계변경 현황

당 초	변 경	비 고
· 2014년 설계단가	· 2016년 신규단가 ※ 16년 서울시 상수도 설계단가 적용	· D400㎜ 신규
· D700㎜, L=74m, 주간공사	· D400㎜, L=72m, 야간공사
	· 부단수(D400㎜), 단수(D150㎜)	· 강동수도사업소 요청

기존상수도(D700mm) 당초 설계	변경 설계 기존상수도(D400mm)

○ 물량 및 공사비 변경 현황

[단위 : 천원]

구 분	주요 물량 변경	당 초	변 경	증 · 감
도 급 비	- 상수관(D700㎜) 신설, 철거 · (당초)125m → (변경) - m [▼125m] - 상수관(D400㎜) 신설, 철거 · (당초) - m → (변경) 72m [▲72m] - 게이트밸브 설치 · (당초) - 개 → (변경) 1개 [▲1개] - 이탈방지압륜 · (당초) - 조 → (변경) 47조 [▲47조]	64,600	100,000	증35,400
관급자재비	- 레미콘 · (당초)108㎥ → (변경) - ㎥ [▼108㎥]	6,300	-	감6,300
폐기물처리비	- 폐아스콘 · (당초) - ton → (변경) 43 ton [▲43ton]	-	1,000	증1,000
총공사비		70,900	101,000	증30,100

※ 단가 적용기준 : 신규비목 산출단가(표준품셈)에 적격낙찰하한율(87.745%) 적용

신규비목(기존 유사 공종) 산출단가(표준품셈)에 낙찰률(76.408%) 적용

4		건설사업관리단 검토의견

○ 현장여건·유관기관 협의결과를 반영한 지장물 이설 실정보고 검토로서,

○ 표준품셈에 의거 산출된 단가 검토결과 적정한 것으로 판단되며, 변경된 공사비(증30,100천원)에 대하여는 추후 설계변경시 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 상수도관(D=400㎜, L=72m) 이설 건에 대하여는 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 향후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

- 공사비 증액 : 30,100천원

붙 임 : 관리단 공문 및 검토의견서 1부