문서번호	급수운영과-28955
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서호태	이문성	08/08
		이승완
협 조
	주무관		김종필

불용관 정비계획(중계동)

2022. 08.

북부수도사업소

(급수운영과)

불용관 정비계획

명에 의하여 지역담당 업무수행 중 불용관이 발견되어 현장조사하고 아래와 같이 보고 드립니다.

2022. 08. 08.

보고자 : 지방시설서기 서 호 태

Ⅰ		현 황

□ 근    거: 건양 북부_2022-66「현장실정보고」

□ 위    치: 노원구 중계동 358(중계주공3단지 정문)

□ 정비대상: D=80mm, L=5m

Ⅱ		보고내용

○ 정비위치 현황

위치도	배관망도(D500/80_분기관로)

○ '22.07.27.(수) 부단수분기(D500/80) 시 매몰된 밸브후단 접합부에서 누수가 발생하여 긴급복구(마개플랜지 접합)한 실정임.

○ 확인결과 불용관으로 확인되어 추가 누수예방을 위해 정비가 필요하며,

○ 정비공사 시 중계중학교(D50_직결급수) 1개수전 단수됨.

Ⅲ		조치의견

○ 상기내용과 같이 우리사업소「2022년 노원구 관내 급수공사」연간단가 업체에게 불용관 정비작업 지시하여 누수사고를 예방하고 유수율 향상에 기여하고자 함.

- 공사개요: 1. 밸브잠금 5개소(D600 * 3개, D500 * 1개, D80 * 1개)

2. 할정자관(D500/80) 철거 후 본관 맞이음(D500, L=2m)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

- 소요예산: 3,000천원

○ 시민불편 최소화를 위해 중계중학교 및 중계주공3단지와 공사협의 후 정비공사를 시행하고, 학교 급수를 감안하여 통수 전 철저한 퇴수 및 세척작업 시행.

붙임  현장실정보고서 1부.  끝.