문서번호	급수운영과-28998
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서호태	이문성	08/08
		이승완

수도계량기 구경환원 보고(중계동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 08.

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 담당업무 수행 중 계량기 구경 환원대상이 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2022. 08. 08.

보고자: 지방시설서기  서호태

북부수도사업소장  귀하

□ 관련근거 : 요금과-29269(`22.08.08.)호「수도계량기 구경환원 요청」

□ 수전현황

고객번호	주 소	개전년도	계랑기현황	인입관 구경(GIS)	비 고
*********	********** ************	****	******	*****	**************

□ 보고내용

○ 위 수전은 '99년 10월에 구경축소(D=250→150)한 사실이 있음.

○ 구경축소 이후 잦은 계량기 장애(회전불량)로 민원발생 및 정확한 요금조정에 어려움이 있음.<'02년 이후 9건 발생>

○ 또한 해당 아파트는 2,433세대로 「공동주택 유형별 인입급수관 구경산정표」 기준 현재구경(D150)은 세대수 대비 적절하지 못하다 판단됨.

- D=150 수전 대비 적정세대 수 : 824 ~ 1,899세대

□ 조치의견

○ 위 내용과 같이 정확한 사용량 산정 및 유수율 향상을 위해 계량기 구경을 환원하고자 하며,

○ 이를 **************************************에게 작업지시하고 추후 정산 시 반영 하고자 합니다.

※ 공사개요

- 계량기 교체 * 1개소(D=150→250mm)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

- 공 사 비: 600천원.  끝.