문서번호	시설관리과-23987
결재일자	2022. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
오충환		신근호	08/10
			강호광
협조
	주무관		문강수

전식방지시설물 점검결과 보고(강서)

2022. 08.

상수도사업본부

(시 설 부)

전식방지시설물 점검결과 보고(강서)

상수도관의 전기부식을 방지하기 위한 시설물(외부전원, 희생양극)에 대한 2022년 정기점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

****************

*********

*******************************************************

○ 점검 기간 : 2022. 7. 25. ~ 7. 28.

○ 점검 방법 : 본부 및 사업소 시설관리과 합동점검

○ 중점점검사항

- 정류기의 전압, 전류, 전위표시계 등 작동상태 점검

- 전위측정기를 이용한 전위측정과 측정케이블 결선 상태 등 점검

- 정류기 외함 및 측정함, 맨홀 등 구조물 상태 안전 점검

폐수목 적치		외부전원설비 점검		외부전원 전위측정
외부전원 패널		희생양극 테스트 박스		희생양극 전위측정

□ 점검 결과

○ 시설물 상태

- 5-B-1 폐수목 적치로 인한 외부전원 패널 점검불가

- 기타 시설물 특이사항없음

○ 전위측정 결과

(단위 : 개소)

***	*	***			****			****			**
		***	**	****	***	**	****	***	**	****
*	45	-	*	*	**	*	*	*	*	*
강 서	45	-	*	*	**	*	*	*	*	*

※ 전식방지시설물 전위측정 기준

- 기준내 : -850mV~-2500mV

- 관심 : -600mV~-850mV

- 전위부족 : -600mV 이상

□ 향후 조치 계획

*************************************************************************

***************************

************************************

*************************.