문서번호	기전설비과-22724
결재일자	2022. 8. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
허준혁		김상동	08/18
			박상보
협조

침수피해로 인한 한강공원 영상정보처리기기(CCTV) 복구 계획 보고

침수피해로 인한

한강공원 영상정보처리기기(CCTV) 복구 계획 보고

기록적 폭우로 인한 한강공원 침수로 영상정보처리기(CCTV) 및 비상벨이 침수되어 카메라, 비상벨 등 정보전달 시스템 고장으로 본래의 기능이 상실 되었기에 수리 및 교체하여 설치 목적인 방범기능을 유지하고자 함

□ 시설물 현황

시설물별	나들목	공원	승강기	합계
CCTV	146	172	112	430
비상벨	48	13	-	61

□ 점검개요

○ 점검대상 : 한강공원 CCTV 430대, 비상벨 61대

○ 점검일자 : ’20. 8. 12 ~  8. 17.

○ 점검내용 : 수해 피해사항 및 CCTV 작동 상태

○ 점 검 자 : CCTV 유지관리 업체 직원 2인, 기전설비과 직원 1인

□ 점검결과

○ CCTV 6대 침수(공원 2대, 나들목 4대)

- 카메라, 인버터, 서지흡수기, 광수신모듈 등 CCTV 시스템 교체 필요

- 점검결과 CCTV 49대 전원 복구 관련 경미한 수리 완료

○ 비상벨 11대 침수(공원 8대, 나들목 3대)

- IP비상벨, 전원공급장치 등 비상벨 시스템 교체 필요

□ 조치계획

○ 조치개요 및 소요비용

- 총 소요비용  : 50백만원

- CCTV 복구비 : 약 39백만원

· 완전침수 4,000,000원×6개소 = 24,000천원

· 부품교체 = 15,000천원

- 비상벨 복구비 : 약 11백만원

· 완전침수 1,000,000원×11개소  = 11,000천원

○  예산확보

- 재난관리기금 신청 : 50백만원

- 기금 미편성시 : cctv 유지비 활용

○ 조치 일정 :  8.19(금)~ 9.2(금)

붙임.: 1. 세부 점검결과 1부.

2. 점검 현장사진 1부.  끝