문서번호	기술진단과-23654
결재일자	2022. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		백광인	08/18
			김창중
협조

「광암, 뚝도아리수정수센터」

수처리제주입설비 기술진단 계획

2022. 08.

생 산 부

(기술진단과)

「광암, 뚝도아리수정수센터」 수처리제주입설비 기술진단 계획
생산부	생산부장 : 김창중 ☎3146-1301 기술진단과장 : 백광인 ☎1310 담당 : 노해민 ☎1365

원수의 입자성물질 제어와 소독을 담당하는 정수장 주요 기계설비 중 하나인 약품, 염소주입설비 기술진단을 실시하고 시설개선방안을 마련하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획              [기술진단과-1118(2022.2.14.)]

□ 진단개요

ㅇ 진단기간 : '22. 8. 8. ~ 8. 26.

ㅇ 진단인원 : 기술진단 T/F 팀

- 생산부 기술진단과 : 기술진단과장, 노해민, 이후신

- 아리수정수센터 : (뚝도) 이금재, 윤좌헌, 최원섭 (광암) 강석규, 이건우

ㅇ 진단항목

- 육안점검 : 설비의 설치 및 외관상태, 가동상태, 판넬 등 부속설비 상태

- 설비용량평가 : 주입기 용량 및 대수 적정성 평가

▶ 최근 2년간 운영데이터, 설계보고서 등을 수집하여 염소투입기의 용량 및 대수의 적정성 평가

- 약품투입 정량성시험 : 유량계에 표시된만큼 약품이 정량으로 투입되는지 평가

- 염소가스 누출 모의시험 : 염소 누출시 대응 가능성 평가

▶ 염소가스 누출검지기 하단에 염소가스를 누출하고 알람발생 및 방재설비 가동여부, 긴급차단밸브 작동여부 점검

□ 주요 진단대상

ㅇ 광암아리수정수센터

- 염소주입설비

설 비 명	규 격	형 식	수 량	설치년도	비 고
*****	*******	**** ***	*	****	***
	*******	**** ***	*	****	***
	*******	**** ***	*	**** *****	***
	*******	**** ***	*	****	***
	********	**** ***	*	****	***
*****	********	**** ***	*	****
***	********	** ***	*	**** *****

- 약품주입설비

설 비 명	규 격	형 식	수 량	설치년도	비 고
********	*********	***	****	****	*****
*********	***********	***	****	****	*****

<염소주입실 전경>		<약품주입실 전경>

ㅇ 뚝도아리수정수센터

- 염소주입설비

설 비 명		규 격	형 식	수 량	설치년도	비 고
* * *	*****	*******	**** ***	*	****	****
		*******	**** ***	*	****	****
	***	********	** ***	*	****
	*****	********	**** ***	*	****
* * *	*****	*******	**** ***	*	****
		*******	**** ***	*	****
	***	********	** ***	*	****
	*****	********	**** ***	*	****

- 약품주입설비

설 비 명	규 격	형 식	수 량	설치년도	비 고
********	**********	***	*	****
	**********	***	*	****
*********	**********	***	*	****

<염소주입실 전경>		<약품주입실 전경>

□ 협조사항

ㅇ 정수센터 자료 제출

- 최근 5년간 염소주입설비 가동이력

- 향후 3년간 염소주입설비 교체 계획

ㅇ 염소가스 누출 모의시험시 합동진단 : 8월 22일 ~ 26일 예정

- 클로로칼키 누출 후 경보 발생, 방재설비 등 합동 점검

- 2인 1조로 시행, 보호장구(보호장갑 등) 착용 등 안전관리 철저.  끝.