문서번호	정수시설과-23156
결재일자	2022. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
송재홍		이재복	08/18
			代김종희
협조
	주무관		강석규

「오존공정 심층진단」 점검결과 조치사항 보고

2022.08

광암아리수정수센터

(정수시설과)

「오존공정 심층진단」 개선 조치사항 보고

본부 기술진단과 주관 「오존공정 심층진단」 결과에 따른 개선 조치사항을  보고합니다.

※ 관련문서 기술진단과-23537(2022.08.12)

「6개 정수센터 오존공정 심층진단」관련 개선조치사항 점검 결과 보고

Ⅰ		추진개요

❍ 건    명 : 「오존공정 심층진단」 결과에 따른 개선 조치사항 점검

❍ 점검일시 : 2022. 7. 27.(수)

❍ 점 검 자 : 기술진단과

❍ 점검내용

- 효율저하 오존발생기 성능평가

- 오존시설 주변 점검구(맨홀 등) 기밀상태

- 친환경오존접촉조 통풍구 개선사항

- 기타 : 오존농도 제어방식 변경, 이슬점감지기, 질소공급장치

시설 및 운영개선 사항 등

Ⅱ		진단 및 조치 결과

❍ 오존발생기 성능 평가 결과 : 우수

❍ 이슬점 감지기 예비용 설치 필요

- 2022.05.12. 이슬점 감지기 설치 완료

❍ 친환경 접촉조 통풍기 개선(배오존 파괴기 배관에 연결)

- 2022.06.07. 통풍기 4개소 배오존파괴기 배관에 연결 완료

❍ 오존시설 주변 점검구(맨홀)기밀 강화 필요

- 2022.08.02. 점검구 맨홀 8개 고무패킹 설치 완료

❍ 용존 오존계측기 드레인 배관 개선

- 2022.08.17. 드레인배관 개구부 8개소 밀폐식 구조로 변경 설치 완료

※ 개선조치 전후 사진

개선 전	개선 후
◇ 이슬점 감지기 예비용 설치 필요 : 이슬점 감지기 설치
◇ 친환경 접촉조 통풍기 개선 : 배오존 파괴기 배관에 연결
◇ 오존시설 주변 점검구(맨홀)기밀 강화 : 내오존 고무패킹 설치
◇ 용존 오존계측기 드레인 배관 개선 : 드레인배관 개구부 밀폐식 변경

붙임 관련문서 1부. 끝.