문서번호	시설관리과-29872
결재일자	2022. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
정수용		08/23
		유명은
협조

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.4)

[2022년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2022. 8.

시설관리과

명에 의거 상수도시설물에 대한 시설물 점검 중 적출사항이 발견되어 다음과

같이 정비계획을 보고 드림

2022. 8. 23.

보고자: 지방시설주사  정수용

시설물 정비개요

현장조사일: 2022. 8.

정 비 내 용: 노후밸브 교체 등

점  검  자: 정수용, 최은호, 안현철

밸브실 정비계획

연번	위 치	적출사항	지시내용	개소	작업방법
1	가양동 1461	노후 밸브 250㎜	노후밸브 교체	*	주간
2	가양동 1459	600/250 분기밸브 없음	제수밸브 신설	1	주간
3	가양동 1459	부단수 차단 요함 250㎜	부단수 차단(라인스토핑)	1	주간
4	가양동 1459	노후 밸브 600㎜	직관연결 및 밸브철거	1	야간

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2022년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 (주)금하수도로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 노후밸브 교체 등 4개소

- 작업기간: 2022. 8. 24. ~ 2022.  9. 30.

붙임  작업지시 내역 1부. 끝.