문서번호	시설관리과-32914
결재일자	2022. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
백창진	유세종	08/25
		代이유찬
협 조

실정보고 검토 및 추가작업 지시 계획

실정보고 검토 및 추가작업 지시 계획

2022.  8.

중부수도사업소

(시설관리과)

『2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사』

실정보고 검토 및 추가작업 지시 계획

시설관리과장 : 김상웅☎3146-2190 시설관리팀장 : 유세종☎2204 담당 : 백창진☎2209

우리 사업소에서 시행 중인 “2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사”와 관련하여 실정보고 검토 및 추가작업 지시 계획에 대한 보고임.

Ⅰ		공사 현황

ㅇ 공 사 명: 2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사위치: 성북구 한천로, 돌곶이로 일부

ㅇ 공사규모: 상수관로 부설 D300~700mm, L=979m

ㅇ 공사기간: 2022. 6. 33.~2022. 12. 18.

ㅇ 수 급 인: **********************

ㅇ 발 주 처: 중부수도사업소 시설관리과 백창진

ㅇ 감 독 처: *****************

ㅇ 공 정 율: 46%(한천로 구간 마무리 진행 중)

Ⅱ		실정보고 및 추가 작업지시 사항

□ 중간집하장 및 사토장 변경(실정보고)

□ 중간집하장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 설계는 중간집하장 위치가 공사현장 반경 3km로 반영되었으나,

- 인근의 적합한 부지를 확보하기 어려워 변경이 필요한 실정임

*******************************************

ㅇ 공단 검토의견

연번	구분	적정여부	비고
1	중간집하장의 적정성	적정	공단 현장 확인
2	중간집하장 운반거리 및 단가산출	적정

□ 사토장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 현장에서 발생한 잔토 처리는 수도권매립지도 설계되었으나,

- 수도권매립지 토사반입 불가로 잔토처리가 가능한 사토장 변경 필요

************************************************

ㅇ 공단 검토의견

연번	구분	적정여부	비고
1	사토장의 적정성	적정	공단 현장 확인
2	사토장 운반거리 및 단가산출	적정

<개략공사비 증감>

연번	구분	개략공사비
*	********	**********
*	******	**********
*	************	**********
*		**********

□ 1구간(한천로) 기존관 충진(실정보고)

ㅇ 현황 및 문제점

- 1구간 기존 강관(D1,000mm, L450m)을 철거토록 되어 있으나,

- 현장 확인 굴착 결과 1구간 시점부에 기존관이 도로중앙에 부설되어 있어 철거가 불가한 실정임(굴착 허가 불가)

1구간 시점부	1구간 시점부(배관망도)

기존관(D1,000mm)

ㅇ 공단 검토의견

- 기존관 관로변경으로 철거가 불가한 1구간 시점부 폐쇄구간에 대하여 노후로 인한 지반침하 사고를 예방하기 위하여

********************************************

<개략공사비 증감>

연번	구분	개략공사비
*	************************	**********

□ 한천로 구간 공기밸브 추가 설치(추가 작업 지시)

ㅇ 현황 및 문제점

- 1구간 종점부(월계2교사거리) 부분 관로 부설 중 하수암거와 통신관로 하월에 따른 공기 밸브 설치 설계 누락

- 향후 관로 운용을 위해 공기밸브(100mm) 설치 필요

당초 설계	변경 사항

ㅇ 담당자 검토의견

- 하월 시 공기밸브 설치 설계가 누락된 부분으로, 공기밸브 설치 필요

<개략공사비 증감>

연번	구분	개략공사비
*	*******************	**********

Ⅲ		검토사항

□ 중간집하장 및 사토장 변경 → 적정

ㅇ 공사현장 3km 내 공사용 부지 확보가 어려운 점과 현장 발생 토사불량으로 수도권매립지 처리 불가한 사항인바, 중갑집하장 및 사토장 변경 승인

□ 1구간 기존관 충진 → 적정

ㅇ 기존관의 구경이 1,000mm로써 대형관으로, 추후 지반침하 등의 문제가 발생할 가능성이 큰바, 경량기포콘크리트 충진토록 승인

□ 1구간 공기밸브 추가 설치

ㅇ 신설 부설되는 관로 수충격 등의 방지를 위해 공기밸브 설치토록 추가 작업 지시

Ⅳ		조치계획

ㅇ 공단에서 제출한 실정보고서 검토 결과, 타당하다고 판단됨에 따라 추가작업지시 사항과 함께 향후 설계변경 및 정산 시 반영

연번	구분	개략공사비
*	********	**********
*	******	**********
*	************	**********
*	************************	**********
*	*******************	**********
*		**********

ㅇ 감독청인 서울시설공단 및 수급인인 ********* 외 1개사로 관련 내용 통보

붙임  공사 실정보고 각 1부.  끝.