문서번호	연구기획과-23676
결재일자	2022. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	연구기획과장	미래전략연구센터장		서울물연구원장
서광석	김경희	차동훈		08/25
				손정수
협 조

믿고 마시는 아리수!

'22년 제1차

서울워터 발전 심층토론회 결과 보고

2022. 8.

서울물연구원

(연구기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

'22년 제1차

서울워터 발전 심층토론회 결과 보고

정수장 순환정비 체계 구축을 위한 정수장 공정개선 및 최첨단 기술 도입 등에 대한 심층토론 결과를 보고드림

1		개 요

❍ 일시 : ′22. 5. 19.(목) 14:00

❍ 장소 : 상수도사업본부 회의실

❍ 내용 : ‘정수장 순환정비 체계 구축’ 내실화를 위한 과제발표 및 토론

❍ 참석

-*******************************

- **************************

2		주요내용

□ 본부·연구원 관련부서 심층토론

ㅇ 정수장 순환정비와 관련된 전문 기술 분야에 대해 관련부서 간 심도있는 연구내용 공유 및 기술검토

- 참석부서 : (본부) 계획설계과, 기술진단과 / (연구원) 수처리연구과

ㅇ 향후 단계별 세미나 개최 및 관련기관 현장견학 등 추진

□ 연구내용(요약)

① 연구 1주제 : 정수센터 현안 대응방안

- 소형생물 대응

· 소독기능(염소 및 오존) 강화, 역세첵 강화, 침전지·활성탄지 거름망 설치, 건물내외부 방충망 설치 등

- 활성탄지 대기오존 관리

· 오존주입농도 정밀제어 및 잔류오존(0.1㎎/ℓ수준) 관리

· 오존공정 운영 최적화 실증연구 및 유충사멸 pilot 연구 등 관련연구 지속 추진

- 염소 소독부산물 증가대응

· 유충제어 및 소독부산물 저감에 효과적인 전오존 공정 도입 연구 필요

- 방류수 수질(클로로포름, 용해성망간) 개선방안 연구

· 클로로포름 대책은 배슬러지지 폭기, 용해성망간 대책은 농축조 체류시간 단축이 효과적이나 SS증가 우려

- 여과사 유실 및 여과효율 저하 대응

· 최적 여재구성 등 설계·운영인자 도출 및 정수장 현장여건을 감안한 맞춤형 개량방안 제공

② 연구 2주제 : 노후정수장 공정 개량방안

- 노후정수장 개량방향

· 수질안전성 확보를 위한 다단계방어시스템 구축 및 고효율, 집약형 정수공정 개발

- 신규공정 도입방안 : 전오존시스템, 경사판, 고효율 여과지 도입 등

- 실증플랜트 설계·운영

· 정수센터 공정분석을 통한 파일럿 플랜트(착수정, 침전지, 오존접촉조) 설계·시운전

3		향후계획

ㅇ 본부·연구원으로 구성된 정수장 순환정비 체계 구축 TF팀 및 관련분야 전문가(자문단)과 세미나, 자문회의 등으로 지속적 관련정보 공유 및 기술검토

붙임 : 십층토론회 발표자료 2부.  끝.