문서번호	정수시설과-23428
결재일자	2022. 8. 26.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

		시 민
전문관	주무관	정수시설과장
최원섭	이완표	08/26
		代전준원

고압가스(염소) 안전점검 일지 [취수장 8.25]

2022년

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월간	적정	1종:30m 2종:20m
			다른설비와의 거리 유지여부		적정
2	방호벽 등		적정여부	주간	적정	12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일간	설치
			위험표시 설치여부 등		설치
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월간	해당없음
			부식방지조치 여부	주간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	해당없음
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	주간	해당없음
			방류둑 설치 및 적정여부	월간	해당없음
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	주간	해당없음
			과충전방지장치 적정여부 등	월간	해당없음
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	일간	해당없음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월간	적정
			방폭구조 적정여부	주간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	일간	이상무
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월간	적정
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일간	적정
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일간	적정
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주간	적정
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월간	적정
			표지판설치(지상백관)여부	일간	설치
			부식방지조치 여부	주간	이상무	도장등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일간	적정
			압력계·온도계 적정여부	일간	적정
			안전장치·수취기 적정여부	주간	적정
			접합방법 적정여부 등	주간	적정

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
10	용기보관장소 등	경계표시 설치여부		일간	설치
		불연재료로 설치여부		주간	설치
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		일간	적정
11	저장설비실 등	통풍시설 적정여부		일간	해당없음
		저장실의 구분설치 여부 등		월간	적정
12	독성가스 재해설비	확산방지조치 및 보호구 적정여부		주간	적정
		흡수설비 및 흡수제 적정여부		일간	적정
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부		일간	적정
		정전기제거 조치여부		월간	해당없음
		비상전력 적정여부		일간	적정
		통신시설·통행시설 적정여부		일간	적정
		표준압력계 비치여부		주간	비치
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		주간	해당없음
14	고압가스 저장실	액체염소 집합배관 가스압력	A라인	일간	0.66 Mpa
			B라인	일간	0.71 Mpa
		액체염소 계량저울	A라인	일간	4,654 kg
			B라인	일간	8,141 kg

취수장 염소실 염소용기 현황
계량저울 A호라인 ( 사용중 )	10 병	316 363 633 385 654 307 355 335 313 383
계량저울 B호라인 ( 예비 )	9 병	306 374 645 381 627 635 387 388 367
충전용기	10 병	308 366 303 632 736 624 738 630 640 386
충전용기 입고	6 병	302 369 637 304 376 391
공용기	13 병	379 345 314 658 380 660 733 622 315 3140 357 312 362
공용기 반출	6 병	659 737 311 739 740 359
검사수검 공용기	병
검사용기 반출	병

점검결과

및 전달사항

O 용기 입, 출고

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 9병 출고 (8/9)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 6병 출고 (8/9)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 9병 출고 (8/10)

* 염소용기 5,400kg 입고 (8/11)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 9병 출고 (8/12)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 6병 출고 (8/16)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 6병 출고 (8/17)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 6병 출고 (8/22)

* 염소용기 5,400kg 입고 및 공용기 6병 출고 (8/25)

O 용기교체 작업

* 염소 B라인 염소용기교체(9ton) 및 기밀시험 (8/2)

* 염소 A라인 염소용기교체(6ton) 및 기밀시험 (8/9)

* 염소 A라인 염소용기교체(4ton) 및 기밀시험 (8/10)

* 염소 B라인 염소용기교체(4ton) 및 기밀시험 (8/11)

* 염소 B라인 염소용기교체(5ton) 및 기밀시험 (8/12)

* 염소 A라인 염소용기교체(10ton) 및 기밀시험 (8/19)

* 염소 B라인 염소용기교체(9ton) 및 기밀시험 (8/22)

O 유지보수 작업

* 가성소다 교체공사 관련 올바로시스템 입력 (8/3, 8/18)

* 뚝도 가압수펌프 스트레이너(11개) 청소 (8/5)

* 중화설비 가성소다 펌프, fan 전환운전 및 작동점검 (8/8)

* 뚝도, 구의 가압수펌프 스트레이너(22개) 청소 (8/9)

* 뚝도 가압수펌프 스트레이너(11개) 청소 (8/10)

* 뚝도 염소희석수 PVC 배관균열 보수작업 (8/10~11)

* 뚝도 가압수펌프 스트레이너(11개) 청소 (8/11)

* 구의 가압수펌프 스트레이너(11개) 청소 (8/12)

* 중화설비실 가성소다 액상 및 고상 제거작업 (8/16)

* 뚝도 가압수펌프 스트레이너(11개) 청소 (8/17)

* 중화설비실 가성소다 고상 제거작업 (8/17)

* 중화설비실 순환펌프A 임펠라 점검 (8/17)

* 중화설비실 순환펌프A 임펠라 수리,교체 (8/18)

* 중화설비실 가성소다 액상 신규 입고 및 시험가동 (8/18)

* 가성소다 비중측정 (8/18)

* 염소설비 UPS 교체, 전원차단 및 제어이상 복구 (8/18)

* 뚝도 가압수펌프 스트레이너(11개) 청소 (8/25)

* P.S.M(공정안전관리) 설비점검(압력용기 및 저장탱크계통, 회전기기, 배관계통 등)

일일, 월간, 반기, 연간점검 (8/1~25)

O 소모품 사용

* 액체염소 B라인 1번 염소 연결동관 교체 (8/2)

* 액체염소 A라인 4번 염소 연결동관 교체 (8/9)

* 액체염소 A라인 9번 염소 연결동관 교체 (8/10)

* 액체염소 B라인 3번 염소 연결동관 교체 (8/11)

* 액체염소 B라인 7번 염소 연결동관 교체 (8/12)

* 용기NO 306, 362, 633, 316 용기밸브 교체 (8/22)

설비점검 정비 및 유지계획(일상)

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	기화기 A	A	4M- 105A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 B	A	4M- 105B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	운휴중
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 C	A	4M- 105C	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 A	A	4M- 103A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 B	A	4M- 103B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	뚝도 염소 투입기 C	A	4M- 103C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 A	A	4M- 104A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 B	A	4M- 104B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 C	A	4M- 104C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요