소방특별조사 세부조사표(하계###)

조사일 : 2022. 8. 24.(수)

1. 조사대상

업 소 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	*******	영업주	***	업 종	******
건물구조	************************	영업장 정보	*********** **************		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 초기대응체계 구성, 운영 및 훈련, 교육사항 소방시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 수신기 전원 및 관리상태 확인한 바 양호함 ○ 감지기 및 SP헤드 외관 및 부착상태 확인한 바 양호함 ○ 유수검지장치 알람밸브 확인한 바 압력 양호함 ○ 영업장 유도등 및 휴대용비상조명등 점등확인한 바 양호함 ○ 비상방송설비 확인한 바 양호함 ○ 옥내소화전 함 및 표시등 점검한 바 이상없음 ○ 인명구조기구 확인한바 이상없음 ○ 비상구 물건적재여부 확인한 바 이상없음 ○ 중대재해처벌법 의무사항 이행철저토록 지도함 ○ 실내장식물은 불연 또는 준불연재료로 설치토록 지도함 ○ 분기별로 다중이용업소 안전점검 철저토록 지도함
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	********************** *********************
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(22.8.7.) - 2년마다 보수교육토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 특수건물로 무과실 화재배상책임보험 미가입

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김영식		류연하		전결 08/29
							代류인성
협조