“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	대한민국상이군경회 대표 유을상 귀하
(경유)
제목	중간보고 및 자문회의 개최 결과 알림 (방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년 8월 30일 개최한 『방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검』중간보고 및 자문회의에서 제시한 자문의견을 충분히 검토 후 기술심의에 반영하고 최종보고회 시 조치 결과를 보고하여 주시기 주시기 바랍니다.

가. 사업소 자문위원 의견

- 항 내부 철근노출에 대한 보수방안 제시

- 유출관 등 강재부식에 대한 보수방안 제시

- 상수도사업본부 시험 기준을 참고하여 용탈시험 미 실시 부위 추가 실시

- 방배아리수올림터 전기실 벽체, 천장 누수에 의한 바닥침수 대책방안은         별도 제출(긴급을 요함으로 즉시 보수시행 하고자 함)

나. 외부 자문위원 자문의견: 붙임 참고

붙임  1. 자문(질의응답) 의견서(백양엔지니어링 오현승 이사) 1부.

2. 자문(질의응답) 의견서(본부 시설관리과장 신근호) 1부.

3. 방수방식도장(에폭시 등) 노후 상태평가 시험기준 1부.  끝.

	강남수도사업소장
안전관리팀장	홍정식		시설관리과장	08/31
문병희
협조자
시행	시설관리과-29761	(	2022.08.31	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4903	/전송	02-3146-4939	/	hzs63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)