문서번호	시설관리과-33897
결재일자	2022. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김윤빈	유세종	09/05
		代이유찬
협 조

실정보고 검토(혹익사대 배급수관, 1~3차)

실정보고 검토

(홍익사대 배급수관)

2022.  9.

중부수도사업소

(시설관리과)

『홍익사대부속 중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사』

1~3차 실정보고 검토

우리 사업소에서 시행 중인 “홍익사대부속 중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사”와 관련하여 실정보고 검토 및 추가작업 지시 계획에 대한 보고임.

Ⅰ		공사 현황

ㅇ 공 사 명: ************************************

ㅇ 공사위치: *************************

ㅇ 공사규모: 상수관로 부설 D80~150mm, L=898m

ㅇ 공사기간: 2022. 5. 25. ~ 2022. 11. 30.

ㅇ 수 급 인: **************

ㅇ 발 주 처: 중부수도사업소 시설관리과 김윤빈

ㅇ 감 독 처: *****************

ㅇ 공 정 율: 46%**************

Ⅱ		실정보고

□ 중간집하장 및 사토장 변경 등(실정보고)

□ 중간집하장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 설계는 중간집하장 위치가 공사현장 반경 3km로 반영되었으나,

- 인근의 적합한 부지를 확보하기 어려워 변경이 필요한 실정임

⇒ *****************************

ㅇ 공단 검토의견

연번	구분	적정여부	비고
1	중간집하장의 적정성	적정	공단 현장 확인
2	중간집하장 운반거리 및 단가산출	적정

□ 사토장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 현장에서 발생한 잔토 처리는 수도권매립지도 설계되었으나,

- 수도권매립지 토사반입 불가로 잔토처리가 가능한 사토장 변경 필요

⇒ **************************************

ㅇ 공단 검토의견

연번	구분	적정여부	비고
1	사토장의 적정성	적정	공단 현장 확인
2	사토장 운반거리 및 단가산출	적정

□ 6구간 변경사항

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 설계도종은 A-2이나, 굴착결과 CA-2로 도종 변경 필요

- 가설급수 설치 시 작업자의 안전을 위해 고소작업차 사용

- GIS상 기존관 D100mm로 분기 설계하였으나, 현장 확인결과 기존관

D80mm로 상이구간 발생으로 설계 변경

당초 설계	설계 변경

Ⅲ		검토사항

□ 중간집하장 및 사토장 변경 → 적정

ㅇ 공사현장 3km 내 공사용 부지 확보가 어려운 점과 현장 발생 토사불량으로 수도권매립지 처리 불가한 사항인바, 중갑집하장 및 사토장 변경 승인

□ 6구간 설계 변경 → 적정

ㅇ 당초 설계도종은 A-2 였으나, 현장 굴착결과 구간 전체 CA-2로 확인되어 도종변경 및 폐기물 물량 변경 승인

ㅇ 가설급수 설치 시 작업자의 안전을 위해 고소작업차 사용 승인

ㅇ ***********************************************************************************************

Ⅳ		조치계획

ㅇ 공단에서 제출한 실정보고서 검토 결과, 타당하다고 판단됨에 따라 향후 설계변경 및 정산 시 반영

연번	구분	개략공사비
1	중간집하장 변경	**********
2	사토장 변경	**********
3	굴착도종 변경 및 고소작업차 사용	**********
계		**********

ㅇ 감독청인 서울시설공단 및 수급인[**************]에 내용 통보

ㅇ GIS 상이구간 시스템 변경요청****************

붙임  공사 실정보고 각 1부.  끝.