문서번호	운영과-21434
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조정호		09/06
		김봉철
협 조

태풍 영향에 따른 수방대비 및 방류펌프장 비상근무 보고

2022.09

난지물재생센터

( 운  영  과 )

태풍 영향에 따른 수방대비 및 방류펌프장 비상근무 보고

태풍 힌나노 영향으로 강우에 따른 수방대비 및 지속적인 한강수위 상승으로 방류펌프장 비상근무를 실시하였기에 아래와 같이 보고합니다.

□ 근무일시 : 2022.09.05(월) 18:00 ~ 09.06(화) 09:00

□ 근 무 자 : 8명

○ 방류펌프장 : 전기운영7급 이철기, 기계운영7급 염경섭

○ 사 무 실 : 6명

- 수방 및 방류펌프장 비상근무 : 운영과장 김봉철, 공업6급 조정호

- 수방대비 : 방재안전6 최기문,전기7 염윤섭, 공업7 윤혜선, 전기시설9 연윤모

□ 수위사진

방류동 펌프집수정 수위	염소접촉지 수위	한강수위(행주대교)

□ 근무내용

○ 09.05 18:00 : 수방대비 2단계 발령

○ 09.06 00:26 : 방류펌프 집수정 수위(6.3M) 상승에 따른 펌프 무부하운전 시작

[ 행주대교 4.60M, 한강대교 4.78M, 잠수교 7.16M, 9,500㎥/s 방류]

※ 부하운전   : 염소접촉지 4M 및 방류펌프 집수정 7M 이상

행주대교 5.26M, 한강대교 5.58M 및 잠수교 8.02M 이상시

○ 09.06 03:29 : 염소접촉지 수위 4M, 방류펌프 집수정 6.9m 이상으로

부하운전 전환 [엔진펌프 A·B호]

[ 행주대교 5.22M, 한강대교 5.4M, 잠수교 7.9M, 12,500㎥/s 방류]

○ 09.06 05:24 : 모터펌프 E호 추가 가동

[ 행주대교 5.67M, 한강대교 6.04M, 잠수교 8.53M, 12,660㎥/s 방류]    ○ 08.06 09:00 현재 : 비상근무 및 상황 대기

□ 행정사항

○ 비상근무자 초과근무 인정 및 대체휴무 1일 부여.  끝.