문서번호	급수운영과-32471
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김동현	황대룡	09/06
		유동수
협 조

무단수 차단공법 시공계획에 따른 검토보고

(원인자 이설공사-용답동)

2022. 9.

동부수도사업소

(급수운영과)

무단수 차단공법 시공계획에 따른 검토보고

(용답동 구립노인복지시설 건립공사)

성동구청 건축과에서 시행하는「용답동 구립노인복지시설 건립공사」에서의 무단수 차단공법 시공계획에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 공사 현황

○ 공사명: 용답동 구립노인복지시설 건립공사

○ 시공사: ****************

○ 공사 기간: **************************

□ 시공사 보고내용

○ 무단수 차단공법 적용 현황

공사위치	기존관 현황	구경	비고
*********	**********	*****

○ 안정성 검토내용: KP접합부 이탈 및 기존관 처짐

○ 검토의견

· 최소저항매입길이는 2.96m로 실제매입길이 3m보다 작아 안전하게 검토되었으며,

· 기존 관로상 설치되는 부단수 천공기의 자중에 의한 처짐(휨응력 발생) 방지 대책은 현장여건을 고려하려 노출관 하부에 관받침을 시행하고 필요 시  밀림방지패드 및 H-Beam 준비 및 설치하여 관 밀림을 방지.

□ 검토의견

○ 배수과-9311(2018.11.26.)호 「무단수차단공법 준수사항 이행 철저」에 의거 무단수 차단공법 안전성에 대한 토사매입 연장을 검토한 바,

○ 상기 위치 무단수 차단공법 시행 상수관의 KP접합으로부터 자유단 까지 토사 매입연장은 3m로, 내부수압에 저항하기 위한 최소매입연장 산정값(2.96m)보다 안전하여 무단수차단공법 시행이 적정하며,

○ 천공기 자중에 의한 처짐에 대비하여 관받침을 설치하여 처짐방지함이 적정함.

□ 조치 계획

○ 상기 검토결과와 같이 무단수 차단공법 시행에 대하여 승인코자 하며, 안전사고 예방을 위하여 토사매입길이 준수 및 관받침 설치에 철저를 기하도록 회신코자 함.

붙임  부단수 차단 시공계획서 1부.  끝.