문서번호	수질과-25037
결재일자	2022. 9. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	09/07
		김창중

9월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

9월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 9. 6.(화) 09:00~18:10

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:30	강북취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: *
	정 수(1-2)	10:10	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	14:00	성북구 삼양로2길 70 ********
	저수조(1-4)	14:20	성북구 숭인로8길 80 *********
	정수기물(1-5)	14:30	성북구 숭인로8길 80 *********
영등포	원 수(2-1)	11:10	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : ****** ○모델명 : ******* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: *
	정 수(2-2)	15:30	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	16:00	양천구 목동동로 10길 13 **********
	저수조(2-4)	16:50	구로구 개봉로20길 158 ***********
	정수기물(2-5)	16:40	구로구 개봉로20길 158 ***********

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.39	19.3		7.18	22.0
정수	6.92	21.0	0.68	7.14	22.0	0.70
직수	7.12	21.3	0.57	7.39	23.1	0.47
저수조	7.13	22.5	0.39	7.64	22.4	0.19
정수기	7.10	9.2	-	7.11	9.0	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.60ppm, 후염소 0.90ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 3.29ppm, 후염소 1.03ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[***********************, 56,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(9월) 1부.  끝.