문서번호	시설관리과-30932
결재일자	2022. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장	강서수도사업소장
정수용		유명은	09/07
			신정철
협 조
	급수관리팀장			김영환
	주무관			김민호

2022년 추석 대비

상수도시설물 안전점검 결과 보고

2022. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

민족의 명절 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 실시하고 점검결과를 보고 드림

※ 관련근거 :「2022년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획」[시설관리과-23543, 2022.7.25.]

Ⅰ		점검방향

□ 주요 상수도 시설물(배수지 등) 및 노출 상수도관 일제 점검 실시

□ 취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방 조치

Ⅱ		점검개요

□ 점검 기간

❍ 시설물 점검기간 : ’22. 8. 3(수). ~ 8.19(금). (12일간)

❍ 본부․사업소 합동점검 : ’22. 8.12.(화)

□ 점검대상 : 27개소

구 분		배수지			아리수올림터			노출 상수도관(㎞)
		계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구	공사장
계		8	4	4	15	5	10	1(0.04)	2(12.3)	1(0.3)
급수 운영과	양천구	3	3	-	5	1	4	-	1(9.5)	-
	구로구	3	-	3	7	2	5	1(0.04)	-	-
시설 관리과	강서구	2	1	1	3	2	1	-	1(2.8)	1(0.3)

□ 점검방법: 점검표에 따른 육안점검

❍ 자체점검: 사업소 분야별 담당자

구 분		점검대상	분야별 점검자
			토목	기전
급수 운영과	양천구	배수지, 올림터 및 목동공동구	강병국, 주길석, 조호준	시설관리과 기전팀
	구로구	배수지, 올림터 및 현수관로(오류육교)	노병권, 주길석, 조호준	시설관리과 기전팀
시설 관리과	강서구	배수지, 올림터 및 마곡공동구	정수용, 최은호, 안현철	시설관리과 기전팀

❍ 합동점검(본부 및 사업소): 2022. 8. 12.(화)

구 분	점검대상 (지역배수지)	본부 점검자		사업소 점검자
		토목분야	기전분야	토목분야	기전분야
양천구	신월, 신정, 목동	최경서 외 2	문강수 외 1	사업소 구별 자체점검자와 동일
강서구	우장산

□ 중점 점검사항

❍ 배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지, 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손, 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대, 도장상태 등 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		점검결과

□ 적출건수: 4건(양천 2, 구로 1, 강서 1)

구 분	양천구	구로구	강서구	비고
계	2	1	1
적출내용	신정배수지 수복가지제거	오류배수지 항 천정 누수	우장산배수지 배수로 이물질 적치
	목동배수지 배수구 마개 미설치
정비내용	보수완료	보수완료	청소 완료
점검구분	합동점검	자체점검	합동점검

Ⅳ		행정사항

□ 본부 합동점검 및 사업소 자체점검(정비) 결과 본부 제출

□ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 추석 대비 시설물 점검결과 1부.

2. 추석 대비 시설물 점검표 1부.  끝.