문서번호	정수과-23593
결재일자	2022. 9. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
이준호	09/08
	김경진
협 조
	주무관		이경우

수질실험일지(9/7)

2022. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

□ 근무현황

일 자	2022. 9. 7(수)	시험자	이준호/이경우
날 씨	맑음
기 온	17℃ / 28℃
기 압	1,024 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험

(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원 수		정 수
	오전	오후	오전	오후
pH	7.2	7.2	7.0	7.0
탁도	68.1	55.5	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.87	0.56	0.63	0.65
수온	19.0	19.7	19.5	19.6
색도	6	6	0	0
알칼리도	22	24	19	20
NH3-N	0.18	0.18	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

※ 송수 목표잔류염소 상향 조정: 0.68(±0.04)mg/L(기존) → 0.64(±0.04)mg/L(‘22. 8. 30, 13:00 ~ )

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAHCS	23 ~ 33	28
오후(16:20)	PAHCS	23 ~ 33	26

○ 조류 및 맛ㆍ냄새 유발물질

단위: cells/ml(조류),  ng/L(이취미), 마리/5m3(소형생물)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			430		원수	-	-
규조류	합계		420
	cyclotella		60
					정수	-	-
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		210
	Synedra		30		구분	소형생물
	기 타		120
남조류	유독성	Anabaena	-		활성탄지 유출수	0	0
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	-
		기 타	-		정수	0	0
녹조류			-
기 타			10

※ 맛,냄새물질 분석 : 1회/주( 단, 원수 2-MIB 20ng/L, 지오스민 100ng/L 이상 발생 시, 1회/일)

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	PAHCS 28	PAHCS 26	9/7, 16:20~	원수 탁도 하강
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.8	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 수질시험결과 제어실 공유.  끝.