문서번호	정수과-24000
결재일자	2022. 9. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규		김종희	09/15
			이달영
협 조
	정수시설과장			이재복
	안전관리팀장			신왕근
	주무관			송재홍
	주무관			김미정
	주무관			진정선
	주무관			정의선

활성탄 공정 심층 진단  개선사항 시행계획

2022.09.

광암아리수정수센터

(정수과)

활성탄 공정 심층진단 개선사항 시행 계획

활성탄 공정에 대한 운영 및 시설 진단결과에 따른 개선 검토사항에 대하여 운영 및 시설 개선 계획 보고 드림

1		진 단 개 요

□ 진단기간  : 2022. 1 ~ 6월

□ 진단배경

○ 고도정수처리 도입후 운영기간 10년 이상 경과

○ 소형생물 제어를 위한 오존소독 강화로 활성탄 공정 유입 오존농도 증가

○ 6개정수센터에 대한 공정  및 설비 성는 비교 분석 필요

□ 진단부서  : 본부 기술진단과

□ 진단내용

○ 활성탄 공정 시설 및 운영현황조사

○ 활성탄 공정 성는 진단 및 배오존 처리 평가 등

2		고도처리시설 현황

구 분	강북	광암	암사	구의	뚝도	영등포1	영등포2
표준처리용량(만톤/일)	100	40	160	50	70	30	25
고도처리용량(만톤/일)	95	25	110	45	60	22.5	22.5
오존접촉지(만톤/일)	167.5	28	147.7	51.8	65.0	29.8	38.8
활성탄지(만톤/일)	100.2	26.8	120.8	50.7	71.0	22.4	29.5
고도 최대생산량 /고도 시설용량	1.055	1.072	1.098	1.127	1.083	0.996	1.311

3		진단결과 개선사항 시행계획

□ 추진기간 : 2022. 6. ~ 완료시까지

□ 관련문서  : 본부기술진단과- 21530(5.25),23537(8.12)

□ 개선대상

구 분	계	완료	진행(2건)
			정수과	정수시설과
개선검토	5건	3건	0건	2건

□

연번

개선대상

개선검토

1

❍  역세척 시퀀스 공기 3분,

공기+물 시스템상 설정 불가

(설정검토) 물 25분

(공기 3분, 공기+물 0분, 물25분)

***************************

*************************

****************************

******************

*******************************

************************

**************************

*******************

**************************

********************************

*************************

******************

**************************

***************************

******************************

************************

************************************************************우 **********************

********************************************************************************************

*******************************

광암아리정수센터 고도정수 기본설계 및 실시설게

- 탄층고 : 2.56m, 유효경 : 0.65

- 공기+물 시스템 구성되지 않음

구 분		역세 시간	분당 역세척 유량 및 공기량
1단계	공기	3분	공기 0.83㎥/㎡⋅분
2단계	물	2분	물0.24㎥/㎡⋅분
3단계	물	10분	물 0.48㎥/㎡⋅분

연번	개선사항	개선 검토
	********************** ****************** ******************** ***************(하향조정)	*********공기 3분, 물 세척30분, 시동방수 240분을 1~4월에 공기3분, 물25분, 시동방수 180 ~210분 감소하여 운영한결과 ******************* ********************** ********** ************************강화 공기3분, 물25분, 시동방수 180 ~210분 (종전) →공기3분,물30분, 시동방수240분(변경) ****************** ******** ********************** ********************* ************************ ******************** *********************** ******************** ***************** ************** **************************************** ****************************** ************* **************************************************************
	*****************************	********************
	***************************	*****************************

세부시행내역

연번

개선대상

개선검토

3

❍ 지내 낙차 발생으로 활성탄지

대기오존 농도 증가됨으로

활성탄 운영방식을 자연평형 운영

방식에서 수위제어형으로

변경 가능성 검토

❍  광암아리수 정수센터 고도정수처리

공사 기본 및 실시 설계에는

여과유량방식 비교검토한결과

경제적이고, 유지관리가 용이한,자연

평형형 여과지로 설계되어 있어,

자연평형형 여과지 유지 바람직

❍ 수위제어형 여과지는 지내 수위를

일정하게 유지하기위해서,유출밸브

빈번하게 조작되므로,현재 ON, OFF

유출밸브를 개도율 제어 밸브 교체

필요, 조절부 및 설치 등 비용 발생

❍ 활성탄지 지별 거름망(0.08mm)

설치되어 있어 운영수위 30~50cm

상승되어 있어 낙차 수위 최소화

❍ 지별 배기설비 가동 예정

광암아리정수센터 고도정수 기본설계 및 실시설계(자연평형형여과지)

SYSTEM 항 목		지내수위에 의한 유출수 제어형	자연평형형
유량조절방식		지내 수위 및 조절변	자연 평형형 (무조절)
주 요 시 설 (경 제 성)		•조절변 •조절 및 제어부 •수위 감지	•유출웨어 •LEVEL SWITCH
유 지 관 리		•보수 대상이 비교적 많으므로 유지관리가 다소 복잡하다. •24시간 연속조절이므로 유지관리에 유의하여야 함.	•보수대상이 없으므로 유지관리가 간단함. •조절장치가 없음. •수질의 변화가 가장적음
평가	경 제 성	△	○
	유지관리	△	○
	신 뢰 성	△	○
종 합 순 위		2	1

연번

개선대상

개선검토

4

❍  활성탄지 유출밸브 거름망

설치후 운영수위 상승으로

지별 배기설비 미작동

❍  오존주입시설 가동중지후 12월중

배기설비 조정 예정

❍ 배기설비 가동

5

❍ 유입수로 대기오존 배오존처리후

대기방출

❍  유입수로 발생 대기오존 제거를 위한

오존 탈취 유니트 설치 운영은

(저농도 1ppm 이하) 영등포

정수센터 운영결과 확인후 결정

- 빈번하게 대기오존 처리제인 활성탄

수명 교체문제 검토

4		조치계획

□ 지별 배기설비 미 작동되는 사항은 배기덕트 높이 조정 작업(12월)

,배기설비 가동(정수시설과)

- 활성탄 유출부 스트레나 망 설치로 수위상승으로 지별 배기설비 미 작동

되는 사항은 배기덕트 높이 조정 작업이 필요하여 소형생물 발생이 적은

시기에 오존발생기 가동중지후 12월 정비예정

□ 유입수로 발생 대기오존 제거를 위한 오존 탈취 유니트 설치는

영등포 정수장 운영결과를 확인후 결정

□“ 시행개선 계획” 및 “시행결과” 본부(기술진단과) 제출.

붙임 : 1. 정수센터 활성탄 공정 심층 진단결과 보고 1부(2022.5.25.).끝