문서번호	시설관리과-31360
결재일자	2022. 9. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김동규	양창진	09/15
		代김형식
협 조
	주무관		조영범
	주무관		이성환
	주무관		하석주
	주무관		전지환

「2022년 위험성평가 용역 결과에 따른」

기전시설물 위해요소 개선결과 보고

2022. 09.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2022년 위험성평가 용역 결과에 따른」

기전시설물 위해요소 개선결과 보고

우리사업소에서 시행한 『2022년 강서수도사업소 위험성평가 용역』 결과 도출된 기전시설물 위해요소(지적사항)에 대해 위해요소 제거·위험성 저감 조치 후 개선결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	추진근거

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

○ 2022년 위험성평가 용역 및 자체실시 결과 알림
(시설관리과-24731, '22.6.7.)

Ⅱ	위험성평가 용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 강서수도사업소 위험성평가 용역

○ 용역기간 : 2022. 3. 11. ~ 5. 31.

○ 계 약 자 : *****************

○ 계약금액 : ***********

○ 과업대상 : 청사, 상수도시설물 14개소

배수지	아리수올림터	증압장
8개소	5개소	1개소
우장산, 화곡, 신월, 목동, 신정, 개봉, 오류2, 온수	우장산, 화곡, 신정, 개봉, 온수	등촌

Ⅲ	위험성평가 결과

○ 기전시설물 위해요소 7건 도출

○ 도출된 7건중 3건의 위해요소 제거 및 위험성 저감 완료

○ 미조치 4건은 연간단가 공사를 통해 10월내로 개선예정

연번	대상시설	위해요소	개선결과
1	화곡배수지	▪ 항 출입구 피난유도등 미설치	▪ 10월내로 피난유도등 설치예정
2	신월배수지	▪ 항 출입구 피난유도등 미설치	▪ 10월내로 피난유도등 설치예정
3	신정배수지	▪ 항 출입구 피난유도등 미설치	▪ 10월내로 피난유도등 설치예정
4	신정아리수올림터	▪ 벽면콘센트 내부로 수분침투에 의한 누전시 감전사고 위험	▪ 불필요한 콘센트로서 폐쇄처리
5	개봉아리수올림터	▪ 분전함 차단기 회로명 미기입 ▪ 분전함 전기위험 표지 미부착	▪ 분전함 차단기 회로명 기입 ▪ 분전함 전기위험 표지 부착
6	온수아리수올림터	▪ 출입구 피난유도등 미설치	▪ 10월내로 피난유도등 설치예정

Ⅳ	미조치건 개선계획

○ 공 사 명 : 2022년 전기설비 유지보수 공사(장기계속)

○ 공사대상 : 배수지 3개소(화곡, 신월, 신정), 올림터 1개소(온수)

○ 공사기간 : 2022. 9. ~ 10.

○ 공사금액 : ******************

○ 공사내용 : 전력선, 전선관 포설 및 피난유도등 설치

Ⅴ	행정사항

○ 기전시설물 위해요소(지적사항) 저감 조치결과 총괄담당자에게 제출

○ 위험성평가 결과 기록관리(3년 이상)

붙임 : 조치결과 사진대지 1부.  끝.