문서번호	정수시설과-24021
결재일자	2022. 9. 16.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

		시 민
전문관	주무관	정수시설과장
최원섭	이완표	09/16
		이호완

고압가스(염소) 안전점검 및

설비점검(PSM) 일지

[취수장 9.15]

2022년

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

****************

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월간	**	****** ******
			다른설비와의 거리 유지여부		**
2	방호벽 등		적정여부	주간	**	****** ******
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일간	**
			위험표시 설치여부 등		**
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월간	*****
			지상에 경계표시 설치여부	일간	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	****
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월간	****
			강제통풍시설 작동여부	일간	****
			가스누출경보기 설치 작동여부	일간	****
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월간	****
			부식방지조치 여부	주간	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	****
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	주간	****
			방류둑 설치 및 적정여부	월간	****
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	주간	*****
			과충전방지장치 적정여부 등	월간	****
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	일간	****
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월간	**	누설되지 아니하는 구조
			방폭구조 적정여부	주간	****
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주간	****
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	일간	***
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월간	**
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일간	**
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일간	**
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주간	**
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월간	적정
			표지판설치(지상백관)여부	일간	설치
			부식방지조치 여부	주간	이상무	도장등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일간	적정
			압력계·온도계 적정여부	일간	적정
			안전장치·수취기 적정여부	주간	적정
			접합방법 적정여부 등	주간	적정

호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
10	용기보관장소 등	경계표시 설치여부		일간	**
		불연재료로 설치여부		주간	**
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		일간	***
11	저장설비실 등	통풍시설 적정여부		일간	****
		저장실의 구분설치 여부 등		월간	**
12	독성가스 재해설비	확산방지조치 및 보호구 적정여부		주간	**
		흡수설비 및 흡수제 적정여부		일간	**
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부		일간	**
		정전기제거 조치여부		월간	****
		비상전력 적정여부		일간	**
		통신시설·통행시설 적정여부		일간	**
		표준압력계 비치여부		주간	**
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		주간	****
14	고압가스 저장실	**************	A라인	일간	********
			B라인		********
		*********	A라인	일간	********
			B라인		********
15	기화기실	수온(℃) 및 압력(MPa)	A호기	일간	***********
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	B호기	일간	***
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	C호기	일간	***********
		기기 이상여부			****
		누설여부			****

***************
********* ***********	****	****************************************
********* *******	***	************************************
****	****	*******************************************
*******	***	************************
***	****	************************************************************************************************
******	***	***********************
*********	**
*******	**	*

***********	********** *********************** *********************** ******************************** ********* ************************************* *************************************** *********** ************************************************* *************************** ****************************** ****************************** ***************** *********************** *********************************** ********************************* ****************************** ***************************************** ********** *********************** ****************************** *****************

점검 정비 및 유지계획(일상)

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	기화기 A	A	4M- 105A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	80.5℃
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요	0.58MPa
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 B	A	4M- 105B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	운휴중
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 C	A	4M- 105C	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	81.4℃
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요	0.61MPa
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 A	A	4M- 103A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 B	A	4M- 103B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	뚝도 염소 투입기 C	A	4M- 103C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 A	A	4M- 104A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 B	A	4M- 104B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 C	A	4M- 104C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

2022년 09월 15일

끝.