문서번호	에스플렉스센터운영과-24545
결재일자	2022.09.16
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		09/16
		여인선
협 조

VESDA 화재감지기 유도 배수관 설치 계획

2022. 9. 16.(금)

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

VESDA 화재감지기 유도 배수관 설치계획

온도차에 의해 응결된 수분이 공기흡입형 화재감지기의 배관 내부로 유입됨에 따라 기기의 소손을 방지하고자 유도 배수관을 설치코자 함

□ 추진배경

○ 공기흡입형 화재감지기 배관 내외부 온도차에 의한 결로 발생으로 기기 내부로 수분유입 및 오동작 발생

□ 시설현황

설치위치	설치대수	설치위치	설치대수	설치위치	설치대수
*	**
***	*	***	*	***	*
***	*	***	*
**	*	***	*

□ 정비개요

○ 건    명 : VESDA 화재감지기 유도 배수관 설치

○ 수    량 : 1대(17F)

○ 작업내용 : 기기내부로 응결된 수분이 유입되지 못하도록 유도배관 설치

○ 추진방법 : ****************************

【 현황 사진 】

수분 유입된 화재감지기(17F) 오동작	온도차에 의해 주변배관에 응결된 수분	배관내부 유입된 수분 제거

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○  '22. 9. : 일상경비 지출

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.