문서번호	정수과-24148
결재일자	2022. 9. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
강석규		09/19
		김종희
협 조
	주무관			정의선
	주무관			진정선

오존주입설비 알람발생에 따른 조치결과 보고(2)

2022. 09.

광암아리수정수센터

(정수과)

오존주입설비 알람발생에 따른 조치결과보고(2)

오존발생기 A호기 고농도 알람 발생되어 아래와 같이 조치히여 ************************

1		오존발생기 설치 현황

□ 오존발생기 운영 현황

구분	오존발생기 A	오존발생기 B
생산용량	3~12kg/h×11.5wt 전력소비량 150KW/h	1.5 ~ 6kg/h×11.5wt 전력소비량 78KW/h
운 영	3.5 ~10kg/h×11.0wt	1.75 ~ 6kg/h×11.0wt
중계펌프토출유량	5,200㎥/시간 ~ 12,000㎥/시간
오존발생기 연동운전	-오존발생기 가동순서 B,A 입력시 오존주입율 0.5ppm(2 ~ 6kg/시) : B호기 단독운전 오존주입율 0.6ppm ~ 0.8ppm(2 ~9.9kg/시): B,A 절체운전 -오존발생기 가동순서 A,B 입력시 오존주입율 0.6~0.8ppm (3kg/시 ~ 9.9kg/시):A호기 단독운전 오존주입율 0.9ppm~1.5ppm A,B(10kg/시~18kg/시):병렬운전

□ 오존발생기 고농도 분석기 내역

오존발생기 A호기	오존발생기 B호기

2		오존주입시설 알람발생 및 조치내역

연번	오존발생기 알람 발생내역	조치내역
1	2022.03.03. 23시경 오존주입시설 질소유량 이상으로 오존발생기 가동중지 발생되어, 원인 파악한 결과 오존발생기 A호기 냉각수 밸브 솔레이드 밸브 고무링에서 질소 누기되어 오존발생기 가동중지	2022.03.03. 23시경 오존발생기 A호기 냉각수 밸브 솔레이드밸브 예비품 으로 교체(유지관리반)
2	고농도 오존분석기 휠모타 고장 발생 (5/22.5/29,6/5)오존발생기 알람	업체에서 교체후 알람 재발생되어 5/22.5/29 휠모타교체, 6/5 고장 발생되어 오존발생기 가동중지후,오존발생기 수동가동, 6/6 휠모타 교체,오존발생기 정상가동
3	2022.08.17. 14시 23분경 모티프펌프 A호기 알람발생	2022.08.17. 모티프펌프 A호기 알람해제후 입력 가동순서 변경 B,A,C,D(7/7~8/17 14:23) ⇒ C,B,A,D(8/17 15:00)
4	2022.08.28. 04시 23분경 모티프펌프 C호기 알람발생, 08시22분 모티프펌프D호기 알람발생 오존발생기 가동중지	2022.08.28. 08시30분경 알람해제후 오존발생기 가동 2022.9.14. 모티프펌프 D호기 소프트 스타트 교체
5	2022.9.16.(금) 07시경 오존발생기A호기 고농도 분석기 휠모타 고장발생으로 오존 발생기 A호기 미가동, B호기만 가동	2022.09.16. 09시25분경 고농도오존분석기 휠모타 예비품으로 교체(유지관리반)
6	2022.9.17.(토) 07시49분경 오존발생기 A호기 고농도 알람 발생으로 가동 중지	2022.09.17.고농도 알람 발생 원인 파악후 재가동

□ 오존주입실 알람 발생 내역

□ 오존발생기 알람 발생 조치내역

○‘22.9.16(금) 07시경 중앙제어실 HMI화면 확인한결과  오존발생기 2대가동

되어야하나 1대 B호기만 가동되고 있어, 원인파악 결과, 제어용 고농도 오존

분석기 휠모타 고장 발생되어, 오존발생기 가동중지후 유지관리반에서 휠모터

교체후 오존발생기 정상가동 조치

9.16(금) 07시경	9.16(금) 09:25분경 휠모타 교체

○ ‘22.9.17(토) 07시49분경 중앙제어실 HMI화면 고농도알람 발생되어, 오존발생

기 가동중지됨. 원인파악후(고농도 오존분석기 고장 아님)오존발생기 정상가동

9.17(초) 07시49분경	고농도 알람 프로그램설정 내역

3		조치계획

□ 고농도 오존분석기 A호기 휠모타 고장은  예비품 교체(9월16일)

□ 고농도 오존분석기 A호기 고농도 알람(농도 11% → 13%, 10초간 지속)원인은

① 중계펌프 토출유량 변화. ② 고농도 오존분석기 고장 ③ 제어 프로그램

등 문제로 발생되는 사항으로 모니터링 강화하여 오존발생기 가동중지시

원인파악 및 조치후  즉시 가동.끝

□ 고농도 오존분석기 A호기(내구연한 경과) 2023년 구매교체 예정.끝.