문서번호	시설과-411
결재일자	2022. 9. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		김석광	09/19
			代이종무
협조

한옥저류조 전동밸브 고장 발생 및 조치사항 보고

2022.  9. 19.

시    설    과

1. 건    명 : 한옥저류조 전동밸브 고장발생 및 조치사항 보고

2. 점검대상

○ 기 기 명 : 제수밸브 ○ 규 격 : ∅50mm×0.98Mpa, 전동식/ 수직형 ○ 설치년도 : 2010. 6월 ○ 기기용도 : 제수밸브 원격제어

3. 점검내용 및 고장원인

○ 점검일시 : 2022.09.19(월) 10:30경

○ 점 검 자 : 공업6급 김성득, 공무직 유명재, 기간제 김서원

○ 점검사유 : 제어실 MMI "운전이상" 발생 및 원격제어 불가

○ 고장원인 : 원통휴즈 단선

4. 조치사항

○ 전동밸브 수동 개방조치

○ 원통휴즈(1A) 구매 후 교체 예정(2022.09.20 까지 조치완료)

< 현 황 사 진 >

전동밸브 분해 점검	원통휴즈 단선

끝.