문서번호	정수시설과-22056
결재일자	2022. 9. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김기철		최병희	09/20
			어용선
협 조
	정수과장			하은경
	원수관리과장			代김종필
	주무관			마동훈
	주무관			홍준기

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2022년 강북아리수정수센터

전기설비 안전진단 및 정전복구 훈련 계획

2022. 9.

강북아리수정수센터

( 정수시설과)

2022년 강북아리수정수센터

전기설비 안전진단 및 정전복구 훈련 계획

정수센터 전기설비 사고예방 및 신뢰성 확보를 위한 안전진단을 시행하고 이와 병행하여 변압기 교체운전 및 정전복구 직원교육·훈련을

실시하고자 함.

Ⅰ		전기설비 안전진단

□ 관련근거

❍ 『전기안전관리법』제22조제6항 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항       (전기안전관리자의 직무에 관한 고시)

❍ 『2022년 기전설비 유지관리 계획』- 안전진단 실시

: 정수시설과-103(2022.1.14)

□ 설비현황

❍ 수전설비

***	****	****	***	****	**
****	************* ******************	****	*****	***** **********	**
	************* *******************	****	*****	***** **********	**

❍ 발전설비

**	**	**	****	***	**
***	*****	*************	****	****	******
*****	*****	*************	****	****	******
***	*****	*************	****	****	*****
***	******	*********	****	*****	****
***	******	**************	****	****	******
***	*******	**************	****

❍ 변전 및 배전설비

***	**	***	***			***	**
			********	***	****
*****	******	******
***	**********		*************	**	**	*
****	**********		************	*	*	*
****	**********		*************	*	**	**
******	**********		*************	*		*
******	**********		*************	*		*
****	**********		************	*		*

❍ 진단범위: 154kV 변압기 수전반 2차 ~ 저압선로 전체

□ 예산현황

❍ 소 요  예 산 : *********

❍ 예 산  과 목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 지급수수료

❍ 수 수 료 납 부 : 진단완료후 청구서에 의해 검사수수료 납부

□ 진단계획

❍ 진단일자 : 2022. 09. 26(월). ~ 09. 30(금).

※ 정전시간 2시간 (2022. 09. 29.(목) 10:00~12:00)

상기 일정은 정수센터 및 전기안전공사 사정에 따라 변동될수 있음

❍ 진단기관 : 한국전기안전공사

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률시행령 제25조

제1항 제5호 규정에 의한 소액으로 안전진단 전문기관인                    한국전기안전공사에 의뢰하여 안전진단 시행

❍ 진단내용

- 저압 전기설비 점검(절연저항, 접지저항, 누설전류 등)

- 고압 전기설비 점검(절연저항, 접지저항, 절연내력 등)

- 변압기 점검(절연저항, 절연내력, 절연유 산가도 측정 등)

- 계전기 및 차단기 동작시험

- 비상발전설비 점검

(절연·접지저항, 축전지·충전장치, 무부하시험 등)

- 적외선 열화상분포 측정

- 전원품질 분석(고압 및 특고압변압기 2차측 전로)

- 전기설비기술기준 및 판단기준 적합 여부

- 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

- 기타 정수센터에서 요구하는 사항 등

□ 진단결과 조치

❍ 긴급을 요하는 사항 및 경미한사항은 자체 즉시 조치

❍ 예산이 수반되는 사항은 내년도 예산반영하여 조치

Ⅱ		단전 및 변압기 교체운전

□ 시행일시 : 2022. 09. 29.(목) 10:00~12:00

□ 시설현황

***	**********		***
	*****	****
***	************ *******	************ **********	****
		********** **********	******

□ 변압기 교체운전 개요

**********************************************

*************************************

**************

************************************************

*********************************************

*************************************************

□ 사전조치 및 변압기 교체운전 방법

구 분	조 치 내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 비상발전기 점검 - 염소투입 수동운전
정전조치	- 송수펌프, 고도중계펌프 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상발전기 가동상태 확인
복전조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 (수전순서 별첨) - 변압기 교체운전 - 송수펌프 순차적으로 가동 - 약품투입기 가동상태확인 - 각종기기 작동상태확인

□ 직원배치 및 임무

❍ 직원배치

중 앙 제어실	송 수 펌프동	여과지	약품투입동 응집․침전지	염소실 CO2	관리동	탈수기동	고도정수
*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***

※ 직원배치는 사정에 따라 변동될 수 있음

❍ 직원임무

- 현장상태를 확인하면서 제어실 생산관리책임자의 지휘로 공정별 시스템제어

- 진단완료 후 공정별 시스템 복구 및 운전상태 확인

□ 협조사항

❍ 정수시설과

- 정전작업 총괄 및 안전진단 시행

- 전기 및 통신, 방호시설 이상 발생시 조치, 설비 가동지원

❍ 정수과

- 제어실 근무자 각 배수지 및 정수지 수위확보

- 현장 저압부하(약품투입기, 응집기, 샘플링펌프, 염소투입설비 등)    운전상태 확인 및 수질 관리

❍ 행정관리과

- 방호, 통신시설 이상여부 확인 및 행정지원

❍ 본부 생산관리과 및 수도사업소 정전 계획 통보

Ⅲ		정전복구 훈련계획

□ 훈련개요

❍ 일    시 : 2022. 09. 29(목) 09:00

❍ 장    소 : 중앙제어실 및 송수펌프동 주변전실

❍ 훈련대상 : 중앙제어실 및 사무실 근무자

□ 훈련방향

❍ 정전 및 긴급 장애발생시 대처능력 향상

❍ 변압기 교체운전과 병행하여 차단기 투입, 개방 훈련 실시 등

□ 훈련내용

❍ 정전 확인 및 원인 파악

❍ 단계별 전원 차단 및 투입 등 신속한 대처능력 향상

❍ 정전 발생에 따른 사고 여파에 대한 대응능력 숙지 등

붙임  1. 변압기 교체운전 전후 계통도 및 수전순서 1부.

2. 강북정수장 단전에 따른 시간대별 추진내용 1부.  끝.