문서번호	관리단속과-27880
결재일자	2022. 9. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		관리단속과장
정명준		09/20
		代윤미향
협 조

2022년 청사 소방안전관리업무대행 용역 점검결과보고(9월)

2022. 09.

북부도로사업소

[관리단속과]

「2022년 청사 소방안전관리 업무대행 용역」

우리 사업소 ‘22년도 청사 소방안전관리 업무대행 용역 8월 점검을 완료하고 그 결과를 보고함

점 검 결 과 보 고 [9월]

□ 용역개요

용 역 명 : 2022년 청사 소방안전관리 업무대행 용역

용역대상 : 북부도로사업소 청사(본관, 별관, 세차동 등)

용역기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.

계약업체 : *************************

연번	점검시설	점검내용	비고
1	소화설비	- 소화기 외관 및 충압상태 점검 이산화탄소 호스릴함 위치표시등 점등상태 점검	양호
		세차동 첫번째 호스릴함 문짝 구부러짐	요정비
2	경보설비	화재수신기 점검 · 휴즈류 단락여부 확인 · 예비전원시험 · 회로도통시험 - 발신기 외관 및 표시등 점등상태 점검	양호
		본관 B1층 서고 내 화재감지기 교체 실시	양호
3	피난설비	- 유도등 점검상태 점검	양호

□ 점검현황

점검일 : 2022. 09. 20. (화)

점검자 : ***********

□ 보고자의견

‘22년 9월 청사 소방안전관리점검 지적사항 없으며, 10월 소방안전관리 용역시행하여 청사 소방안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 소방시설 관리 점검기록부(9월) 1부.  끝.