문서번호	건축기획과-32146
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	09/21
			代박신규
협조

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

□ 안건개요

안 건 명	검토요청 내용	비 고
강동구 고덕강일 공공주택지구 2단지 제로에너지 아파트 건설공사	○ 구조계획의 일부 변경에 따른 구조분야의 적정여부 - 소형평형 확대에 따른 벽체 및 기둥의 변경	‘21년 제2차 조건부의결

□ 심의위원

○ 건축구조 : 윤성원, 강철규, 김현아, 배해영

○ 건축계획 : 유재득

※ '21년 2차 구조안전 전문위원회 위원으로 선정

□ 추진경위

○ ’21.02.04.: '21년 제2차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.08.17.: 구조안전 전문위원회 심의 요청(공공주택과→건축기획과)

○ ’22.09.05.: 심의도서 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.09.06.~09.21.: 이행결과 검토(윤성원 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
**************	○ 변경내용이 적정함을 확인함.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 기본평형이 변경됨에 따라 기둥 주변에 오프닝(하향식피난구와 설비 오프닝)이 설치되는 경우 이에 대한 보강이 일반 오프닝 보강상세로 가능한지, 추가 보강이 필요하지 않은지 검토하고, 하향식 피난구는 매층의 위치가 달라지므로 이를 고려하여 보강상세를 작성하기 바람. ○ 벽체 없이 기둥이 홀로 세대 내부에 배치된 경우 붕괴방지철근이 기둥 내에 배치되었는지 확인하고, 상세나 주기를 추가하여 시공 시 누락되지 않도록 정리하기 바람. ○ 이전 심의 18번 의견의 조치계획에서 시스템초과강도계수와 변위증폭계수가 오기되었으므로 구조계산서의 지하구조물 지진력저항시스템 설계계수를 정리하고 설계 시 반영된 설계계수를 확인하기 바람.
***	○ 지반층 구조평면도에 설치된 전이보 TG10의 경우 단부 정착에 문제가 없도록 조치하기 바람.

□ 조치계획

○ 상기 서면심의 검토의견을 반영토록 공공주택과에 통보하고자 함.

□ 행정사항

○ 심의수당 지급

- 심의수당 : 70,000원×5인=350,000원

- 지급대상 : 윤성원, 강철규, 김현아, 배해영, 유재득

- 예산과목 : 주택정책실 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 도시건축문화 구현(일반), 건축위원회 등 운영, 사무관리비(201-01)

붙임  검토의견서 1부.  끝.