문서번호	정수시설과-24137
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	09/21
			이호완
협조

2022년 3분기

전기설비 적외선열화상 분포측정 결과보고

2022. 9.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2022년 3분기

전기설비 적외선열화상 분포측정 결과보고

우리센터의 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압 수변전설비 및 전기설비에 대한 적외선 열화상 분포측정을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2021-221호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제307호」 2022년 뚝도아리수정수센터 전기설비 유지관리 계획

○ 「정수시설과 제457호」 2022년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 전기설비에 대한 정기점검을 실시하여 전기재해 예방

○ 전기설비에 대한 열화 진행상태를 점검하여 돌발 정전사고 예방

Ⅲ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2022. 9. 15. ~ 21. (5일간)

○ 점검인원 : 지방전문경력관 다군(고압전기) 서용택

○ 점검장비 : 적외선열화상카메라 (FLUKE TiS55)

○ 점검대상

구분	점 검 대 상	설 비 명	비 고
1	송수펌프 주 변전실	특·고압 수변전설비 및 저압 배전설비
2	2여과지 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
3	중계펌프 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
4	배출수 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
5	오존투입동 전기실	저압 수전설비 및 배전설비
6	1여과지 전기실	저압 수전설비 및 배전설비
7	관리본관 전기실	저압 수전설비 및 배전설비
8	약품투입동 전기실	저압 수전설비 및 배전설비
9	염소투입동 전기실	저압 수전설비 및 배전설비
10	수도박물관 전기실	저압 수전설비 및 배전설비
11	전기자동차 충전설비	저압 수전설비 및 배전설비
12	태양광발전설비	저압 수전설비 및 배전설비

Ⅳ		점 검 결 과

구분	점 검 대 상	사용전압[V]	점검결과	비 고
1	송수펌프 주 변전실	22900	양 호	점검결과 첨 부
		6600	양 호
		380/220	양 호
2	2여과지 지구 변전실	6600	양 호
		380/220	양 호
3	중계펌프 지구 변전실	6600	양 호
		380/220	양 호
4	배출수 지구 변전실	6600	양 호
		380/220	양 호
5	오존투입동 전기실	380/220	양 호
6	1여과지 전기실	380/220	양 호
7	관리본관 전기실	380/220	양 호
8	약품투입동 전기실	380/220	양 호
9	염소투입동 전기실	380/220	양 호
10	수도박물관 전기실	380/220	양 호
11	전기자동차 충전설비	380/220	양 호
12	태양광발전설비	380/220	양 호

붙임  1. 전기설비 적외선 열화상 분포측정 점검 기록표(3분기)  1부.  끝.