코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	전략주택공급과장
(경유)
제목	역세권 청년주택 사업계획 협의 회신(동작구 상도동 188-19)

1. 주택공급과-24065(2022.7.8**************************' 역세권

청년주택 사업 협의에 대해 아래와 같이 검토 의견을 회신합니다.

○「서울특별시 녹색건축물 설계기준」 신재생에너지 설치 비율 기준 충족함

- 사용승인 시 녹색건축물 설계기준 충족여부 확인

- 태양광발전 중 BIPV(건물 일체형 태양광) 모듈 색상 등은 건축물 디자인에 어울리는 패널설치요함

○ 승강기는 자가발전장치(회생제동장치) 일체형 승강기로 적용 권장

○ 실시설계 시 기계환기장치 설치 기준 충족여부 철저히 확인(주거, 비주거)

○ 실시설계 시「건축물내진설계기준」(KSD411700)에 따른 비구조요소 (건물 외

구조물) 내진설계기준 충족여부 반드시 확인

○ 전기실 바닥레벨 보다 1m이상 낮은 곳에 메인 배수 펌프 설치된 기계실 확보 필요

○ 「기계설비법」 시행에 따른 착공 전, 사용 전 검사 적용 및 유지관리기준 적용

여부 확인 후 시행.  끝.

	건 축 기 획 과 장
주무관	박신형		녹색건축팀장	박진국		건축기획과장	09/22
代박신규
협조자
시행	건축기획과-32235	(	2022.09.22	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 14층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7105	/전송	02-768-8926	/	kta4295@seoul.go.kr	/	부분공개(5)