문서번호	에스플렉스센터운영과-24779
결재일자	2022.09.26
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		09/26
		여인선
협 조

기계실 집수정 배수펌프용 과전류 계전기 교체

2022. 9. 26.(월)

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

기계실 집수정 배수펌프용 과전류 계전기 교체

미작동 배수펌프용 과전류 계전기를 교체하여 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함

□ 추진배경

○ 보수 요청서 접수((주)동우유니온, ‘22.9.19.)

□ 집수정 배수펌프 현황

장비번호	용 도	형 식	유량(l/min)	양정(kPa)	펌프 용량
p-17	기계실 집수정 배수펌프	수중형	200×2	350	5.5kW×2대

□ 정비개요

○ 건    명 : 기계실 집수정 배수펌프용 과전류 계전기 교체

○ 수    량 : 2개(B7F)

○ 작업내용 : 과전류 계전기(EOCR) 교체

※ EOCR : 전동기에 정격전류 이상의 전류가 흐를 경우 기기 보호를 위해 작동정지시키는 장치

○*****************************************

【 현황 사진 】

EOCR 미작동(E5-2 기계실 집수정 배수펌프(P-17A))	EOCR 고장(E5-4 기계실 집수정 배수펌프(P-17B))

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○  '22. 9. : 일상경비 지출

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.