문서번호	정수과-24034
결재일자	2022. 9. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		정수과장
최원섭		09/26
		김경진
협조

고압가스 압력계 비교측정(3/4분기)

2022년

자 양 취 수 장

【 정수과 】

고압가스 압력계 비교측정 (염소)

◎ 측정일시 : 2022년 09월 15일

위 치	설치압력계 압력(MPa)	표준압력계 압력(MPa)	압력오차(Mpa)	점검결과 (± 5% 이내)
염소실 A라인	1.00	1.03	0.03	양호
염소실 B라인	0.80	0.82	0.02	양호

※ 따로붙임 : 표준압력계 점검 결과 보고서 참조

□ 관련근거

- 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표 8.

□ 별첨

1. 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준 1부.

2. 자양취수장 표준압력계 테스트 1부.  끝.