문서번호	정수시설과-22138
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		代마동훈	09/27
			어용선
협 조
	안전관리팀장			김수영

22년 8월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 8월 유해위험요인 점검결과 보고

□ 점검 개요

○ 일시 : '22. 8. 5.(금) / '22. 8. 19.(금)

○ 점검대상 : 희석조실, 약품탱크, 원수 유량계실, 응집·침전지

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
희석조실	▸ 출입구 자재보관 부적절, 넘어질 위험 ▸ 핸드그라인더 숫돌덮개 미부착 ▸ 분전함 차단기 회로명 미표기 ▸ 절단면 베임방지 조치	정수시설과
약품탱크	▸ 통로 상 앙카볼트 돌출	정수시설과
원수 유량계실	▸ 계단 미끄럼방지 조치 보강	정수시설과
응집·침전지	▸ 현장 동력분전반 차단기 절연덮개 미부착 ▸ 슬러지 콜렉터 이상소음 발생(1-6) ▸ 안전망 중간부 접촉방지 미조치 ▸ 체인블럭 후크해지장치 변형(응집지 9, 10) ▸ 응집지 지하 콘센트 접지극 손상(1, 2계열)	정수시설과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2022년 08월 상반기 보고서 1부.

2. 2022년 08월 하반기 보고서 1부.  끝.