문서번호	건축기획과-32745
결재일자	2022. 9. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	09/28
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
송파구 가락 현대5차 소규모 재건축정비사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 -최하단 버팀보와 최종 굴착면의 단고가 2.4m이므로 장비가 운용될 수 없고 결국 최종 굴착 후 4단 버팀보를 시공해야 되므로 CIP 엄지말뚝을 보강하여 단고가 3.0m 이상 확보하도록 하고 그 위쪽 단은 지반이 연약하므로 버팀보 단 간격을 3.0m 이내로 조정하여 과굴착으로 인한 변위를 최소화하기 바람. -버팀보 수직간격을 2.5m 이내로 조정하고 하부에 단고가 높아지는 구간은 레이커 등으로 보강하기 바람. -흙막이지지공법으로 합성버팀보(합성사각강관버팀보 지보)공법을 적용하였으므로 본 현장과 유사한 현장(지반 및 굴착 조건 등)의 적용사례 및 적용 시 주의사항과 경제성 등을 비교 분석하여 제시하기 바람.	‘22년 제10차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.07.07.: '22년 제10차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.08.30.: 이행결과 검토 요청(송파구 주거사업과→건축기획과)

○ ’22.09.16.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.09.21.~09.28.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 지하안전영향평가 협의사항을 준수하고 계측안전관리에 만전을 기하여 안전한 시공이 이루어질 수 있도록 하기 바람.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 합성버팀보의 경우 4개의 축이 동일한 힘을 균등하게 분배하는 구조에서는 매우 효과적인 공법이나 당 현장 우측구간의 경우 사례로 제시한 현장과 다르게 둔각의 형태를 보이므로 우측 중앙 취약부에 대해 충분히 보강을 시행하여 안전성을 확보하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 송파구 주거사업과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.