문서번호	클라우드센터운영과-6258
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
박종순		기태균	09/17 김완집
협 조
	주무관			이재승

- 클라우드센터 시스템실 기반인프라 보강사업 관련 -

면진설비 관련 자문회의 결과 보고

2021. 9.

서울특별시데이터센터

[클라우드센터운영과]

- 클라우드센터 시스템실 기반인프라 보강사업 관련 -

면진설비 관련 자문회의 결과 보고

『클라우드센터 시스템실 기반인프라 보강사업』관련 19층 시스템실(A) 면진 설비 설치관련 전문가 자문 회의(2차)를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□  일시 : 2021. 8. 31(화) 10:30 ~ 12:50

□  장소 : 클라우드센터운영과 회의실

□  참석자 : 7명

외부위원 : 4명****************************************************************************

클라우드센터운영과장, 담당자 2명*******************

□  회의내용 : 면진 설비 규격 및 설치 방법, 테스트 조건 등에 대한 자문(붙임 회의 자료 참고)

서울시 클라우드센터 시스템실 면진이중마루 설치 현황

19층 A시스템실의 면진설비 설치 공간 및 제약조건 등

2017년 제안요청서 규격, 내진공인시험기관 테스트 조건, 동영상, 테스트 결과 자료, 사업당시 면진이중마루 설치관련 동영상

17층~18층 면진이중마루 배치도면

19층 시스템실 실사관련 도면

□  자문회의 결과

면진관련 고시 개정 진행 사항관련 의견

- 현재 기술기준 고시가 행정 예고 중에 있으며, 고시 개정 후 1년간 유예를 둘 예정이고, 이후 시험방법에 대한 개정이 진행될 예정임.

- 개정된 고시에 따라 내인공인시험기관 테스트를 진행하는 것은 현재 상황에서는 불가능함. 고시 개정 후 최소한 1년 이후에나 개정된 고시에 의한 테스트가 가능할 것으로 예상됨.

면진설비관련 의견

- 고층 건물에 면진설비를 설치하는 것은 부적합한 조건임. 고층 건물의 경우 고주파에 대한 부분은 무의미할 것으로 보임.

- 전산실이 고층인 경우 건물 전체 모델링을 통해 해당층(19층) 가속도를 면진장치에 입력하는 해석적 검증울 하여야 할 것으로 보임 : 해석 검증시 골조도면과 층별 고정 하중 자료가 필요함.

- 동영상 자료로 볼 때 현재 19층 시스템실에 설치된 이중마루 지지대를 그대로 사용하는 것은 지진 발생 시 버티지 못하는 문제가 발생할 소지가 있어 보이므로 보강 측면에서 면진이중마루를 추진하는 것도 방법인 것으로 보임

- 19층 시스템실의 경우 장주기는 아니지만 영주기 가속도(지진크기)는 의미가 있을 것으로 보임. 즉, 근거리에 발생하는 지진에 대한 부분은 의미가  의미가 있을 것으로 보임.

면진설비관련 내진공인시험기관 테스트관련

- 면진관련 고시가 제정중인 상황에서 2017년과 같이 내진관련 고시 기준 내진공인시험기관의 테스트는 무의미함

- 각 업체가 기존에 받은 내인공인 시험성적서를 제출하도록 하고, 19층 구조의 건축물 특성을 반영하여 검증된 학회 등 공인단체의 해석 검증을 받아서 제출하도록 하는 방법이 있음

※ 해석검증 제출기간은 사업공고 기간 중 면진업체가 해석검증을 받은 후 입찰마감 시 제출

- 해석검증의 제3자 검증이 필요한 부분으로 사업관련 절차 중 제안서 평가 기간 내 검증이 가능해야 하는데 사실상 불가능한 시간임.

- 해석 검증 자료를 한국지진공학회에서 검증하는 것이 가능하며, 긴급 요청시 1주일이내 가능함 : 한국지진공학회를 지정할 경우 민간 기업 등 해석 검증이 가능한 기관에서 특혜 시비가 있을 수 있음,

- 해석검증이 가능한 공인기관으로 지정된 곳이 현재 고시에는 없으므로 특혜 시비가 없으려면 어느 기관에서 받은 것을 인정해야 하는지에 대한 이슈가 있을 수 있음.

추가 검토 필요 사항

- 서울시 클라우드센터에서 면진관련 설비를 진행해야하는 최적의 솔루션 고민을 통해 방안 제시가 필요함

□  행정사항

○ 자문위원 수당 지급(『서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급에 관한 조례 시행규칙)

- 산출내역 : 200,000원(2시간이상) × 4명 = 800,000원

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적운영, 시스템장비 교체 및 보강, 클라우드센터운영, 사무관리비(100-201-01)

□  향후 계획

○ 3차 자문회의 추진을 통해 규격 및 방법, 테스트 관련 기준 등 선정

붙임   1~6. 회의자료 1부.

7. 참석자 명부 및 서약서 1부.  끝.