문서번호	원수관리과-21489
결재일자	2022. 9. 30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이종팔		代정정재	09/30
			어용선
협조	주무관		나필수
	주무관		천명덕

2022년 3분기 강북통합취수장

태양광 발전설비 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

강북아리수정수센터

[원수관리과]

2022년 3분기 강북통합취수장

태양광 발전설비 정기점검 결과보고

강북통합취수장 태양광 발전설비에 대해 화재등 안전사고 예방 및 안정적인 전력발전을 위해 태양광 발전시설 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 전기안전관리자의 직무고시(산업통상자원부고시 제2021-221호)

○ 원수관리과-10(22.01.04)강북통합취수장 전기안전관리 계획

○ 서울특별시 태양광 설치와 관리 등에 관한 고시(제2021-188호)

□ 태양광 발전설비 시설현황

***	****				***
	***	***	***	****
**********	******	**	**	*********	**** ***********

□ 점검대상

○ 강북통합취수장 태양광 발전설비

(주배전반, 접속반, 인버터, 태양전지, 구조물 등)

□ 점검일자 : 2022. 9. 27.(화) ~ 2022. 9. 29.(목)

□ 점 검 자 : 2명(전문경력관 다군 이종팔, 천명덕)

□ 점검내용 및 방법

○ 열화상 카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

○ 계측장비를 이용한 절연저항, 개방전압 등 측정

○ 태양전지,구조물,전선로,전력변환장치등 외관상태 및 접속점 과열여부

○『전기안전관리자 직무고시』,『서울특별시 고시』태양광발전설비 점검   항목에 의거 점검

□ 점검결과

○ 태양광 발전설비 기기류 온도상태 이상없음

○ 태양광 모듈, 구조물, 접속반, 인버터 점검상태 이상없음

○ 기기류 계측장비 측정상태 이상없음

(별첨 체크리스트 및 측정 기록표 참조)

○ 점검사진

태양광 모듈 점검	태양광 설비 점검	개방전압 측정	절연저항 측정

첨부 1. 적외선 열화상 측정기록표 1부

2. 태양광 발전설비 정기 및 일상점검 체크리스트 각 1부

3. 테양광 발전설비 측정값 기록표 1부.  끝.