문서번호	시설과-1055
결재일자	2022. 9. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	시설과장
이현섭		신현성	09/30
			이승철
협 조

서소문본관 승강기 정비 계획

2022. 9.

서울시립미술관

【시 설 과】

서소문본관 승강기 정비 계획

우리 미술관 전시동 승강기의 노후화로 결함이 발견되어 고장을 보고하고 주요 부품을 교체하여 승강기 안전운행에 만전을 기하고자 함

□ 승강기 현황

연번	용 도	규 격	설치장소	설치업체	최초설치일	비 고
*	*****	******* ***********	***	** *****	**********	*********
*	***	******* *********	***	** *****	**********
*	***	***********	***	** *****	**********
*	*** ******	*********	***	**** *****	**********

□ 점검개요

ㅇ 고장일시 : 2022. 9. 28.(수)

ㅇ 점검내용 : 전시동 인·화물용 승강기 동작상태 및 주요 부속품 점검

ㅇ 점검결과 : 권상기 브레이크 코일의 노후화로 브레이크 패드와의 마찰로 인한 과열이 발생하여 안전사고 우려가 있음

브레이크 코일 : 코일에 전압을 주어 브레이크가 개방/닫힘할 수 있도록 입·출력주는 장치

ㅇ 점검사진

전시동 승강기 기계실 내부	권상기 브레이크 코일 사진

□ 정비계획

ㅇ 건    명 : 서소문본관 전시동 승강기 정비

ㅇ 정비기간 : 착공일로부터 2일이내

ㅇ 정비내용 : 브레이크 코일 교체

ㅇ 소요예산 : ****************

ㅇ 지출방법 : 전문업체를 지정하여 추진(일상경비)

*****************************************

********************************

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□ 행정사항

ㅇ 정비비간(2일) 동안 전시동 인·화물용 승강기 사용불가 안내.  끝.